문서번호	생산관리과-1703
결재일자	2022. 2. 21.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
★주무관		생산관리과장	생산부장
이규현		백광인	02/21 김창중
협조

“하절기 수돗물 안정적 생산·공급을 위한”

영등포2정수장 풀-부하 시험 운전 추진계획

2022. 2. 21(월)

상수도사업본부

(생 산부)

“하절기 안정적 생산 공급을 위한”

영등포2정수장 풀-부하 시험 운전 추진계획

영등포 2정수장 오존접촉 수리시설 개선에 따른 하절기 안정적인 생산량

증대를 위한 단계별 풀-부하 시험 추진 계획을 보고 드림

□ 추진 개요

○ 추진일정 : '22. 2. 22(화) 07시~18시   ※ 생산 환경에 따라 일정 조정 가능

‣ 추진방법 : 단계별 생산량 증대를 통한 수질 안전성 및 최대 생산 가능량 진단

(1단계) 20만톤/일   ⇒ 22.5만톤/일    : 07시 ~ 12시

(2단계) 22.5만톤/일 ⇒ 24~25만톤/일 : 12시 ~ 18시  ※ 운영 시간 탄력적 운영

‣ 운영계획 : 물 사용량 가장 많은 시간대(07시~10시) 활용 배수지 수위와 연계 시행

‣ 협조부서 : 급수부 배수과, 남부 · 강서수도사업소(배수지 수위 운영), 물연구원

○ 풀-부하 시험 운영 추진 (영등포아리수정수센터)

- 1정수장 생산 변경 없이 2정수장 생산만 증산(최대 약 5만톤/일)

⇒ 2정수장 관련 배수지 사전 적정수위 유지 및 급수량 증가 시간대 시행

- 생산 증가량에 비례하여 취수량 수동 조절 ⇒ 자연유하로 공정 운영

- 정수약품 자동 투입 ⇒ 실시간 탁도 변화 확인

□ 개인 임무 및 모의훈련

○ 개인 및 부서별 임무 부여 및 사전모의 훈련

- 내    용 : 시나리오에 의한 풀-부하 예행 연습 (세부 추진계획과 동일)

- 일  시 : ‘22. 2.21(월) 영등포정수센터 자체시행

- 참여자 : 2.22.(화) 근무조

□ 향후 추진계획

○ 풀-부하 테스트 결과에 의거 관계자 회의 추진 (2월중)

- 내   용 : 풀부하 진단결과를 근거로 하절기 안정적인 생산·공급을 위한 개선방안

-  참 석 자 : 본부장, 부본부장, 생산부, 급수부, 물연구원, 영등포정수센터 관계자

첨부 : 풀부하 운영 단계별 세부 추진계획. 끝.

풀-부하 운영 단계별 추진계획

□ 단계별 시나리오

운영시 조치사항

․1정수장 생산 변경 없이 2정수장 생산만 증산(최대 약 5만톤/일)

⇒ 2정수장 관련 배수지 사전 적정수위 유지 및 급수량 증가 시간대 시행

․활성탄지 탁도 0.08 이상

⇒ 생산량 감소 검토

․활성탄지 탁도 0.08은 특별한 조치 없이 감당할 수준의 탁도로서 탁도 변화 추이, 생산 환경 등 종합적으로 검토하여 생산량 감소 여부 판단

※ 1월 탁도(0.03~0.04)

정수 수질기준(0.5)

․배수지 수위 2.5~5.0m 이내 유지

․배수지 운영수위(최고, 최저) 근접 시 취수량 및 생산량 증·감 조정

⇒ 정수지에서 완충 역할

착수정 개도율 A(14%), B(15%)

활성탄지

탁도 정상

운영 수위

최고 근접

운영 수위

최저 근접

착수정 개도율 A(13%), B(13%)

풀-부하 운영 개시

배수지

수위 정상

NO

YES

착수정 개도율 A(15%), B(16%)

활성탄지

탁도 정상

운영 수위

최고 근접

운영 수위

최저 근접

배수지

수위 정상

착수정 개도율 A(16%), B(17%)

YES

활성탄지

탁도 정상

운영 수위

최고 근접

운영 수위

최저 근접

배수지

수위 정상

착수정 개도율 A(18%), B(18%)

NO

YES

NO

착수정 개도율 A(13%), B(13%)

풀-부하 운영 종료

NO

NO

NO

공정별 수질 모니터링

②

③

④

⑤

⑦

⑥

취수펌프 3.0대 → 2.5대

①

사전

준비

○ 취수펌프 운영 변경(사전조치) : 2.5대 → 3.0대

○ 2정수장 관련 배수지 및 정수지 수위 조정

구 분	사전준비 수위	운영수위
		최고	최저
목 동	4.3~4.5m	5.0m	2.5m
우장산	4.3~4.5m	5.0m	2.5m
금 천	4.0~4.3m	5.0m	2.5m
정수지	3.0~3.2m	4.5m	3.0m

․풀-부하 운전기간 취수펌프는 3대 운전으로 고정하고 착수정 유입밸브 개도율로 취수량 조정

․2정수장 증산량 유입대비 배수지별 적정 수위 사전 유지

① 취수펌프 변경, 관련 배수지 및 정수지 수위 조정

시 간

준비 내용

운영 책임자

2.21(월)18:00

~

2.22(화)07:00

○ 취수펌프 운영 변경(사전조치) : 2.5대 → 3.0대

※ 2.5대 : 주펌프(1050HP) 2대 + 보조펌프(800HP) 1대

3.0대 : 주펌프(1050HP) 3대

풍납취수장

C팀(야간)

기계운영6

이정희

○ 2정수장 관련 배수지 및 정수지 수위 조정

구 분	사전준비 수위	운영수위
		최고	최저
목 동	4.3~4.5m	5.0m	2.5m
우장산	4.3~4.5m	5.0m	2.5m
금 천	4.0~4.3m	5.0m	2.5m
정수지	3.0~3.2m	4.5m	3.0m

중앙제어실

C팀(야간)

전기운영6

강우기

A지 밸브

B지 밸브

<취수펌프, 착수정 유입밸브 운영 화면>

※ 오존접촉지 담수, 재가동 및 활성탄 거름망 닫음 : 추진완료

일시	내 용
2.10(목)	- 오존접촉지 담수(1지, 2지 4.8m), 활성탄 거름망 닫음(1지)
2.11(금)	- 오존접촉지 담수완료 후 세척퇴수 - 통수 후 수위 약 0.9m 하강 (안트라사이트 철거 (전)5.2m → (후)4.3m) - 활성탄 거름망 닫음(2지)
2.12(토)	- 활성탄 거름망 닫음(2지)
2.13(일)	- 활성탄 거름망 닫음(1지)
2.14(월)~ 2.15(화)	- 활성탄 거름망 닫음(4지) - 오존 재가동

②~⑤ 단계별로 착수정 밸브 개도율(1%) 증가

○ 시간대별 유량조절 및 밸브 개도율 조정계획

시 간	유량 조정	밸브 개도율		확인 사항
		A지	B지
07:00~ 09:00	200천㎥/일(8,333㎥/시간)	14%	15%	․활성탄지 탁도 0.08 이상 ⇒ 전 단계로 생산량 감소 검토 ․배수지 수위 2.5~5.0m 이내 유지 ․배수지 운영수위(최고, 최저) 근접 시 취수량 및 생산량 증·감 조정 ⇒ 정수지에서 완충 역할
09:00~ 11:00	215천㎥/일(8,958㎥/시간)	15%	16%
11:00~ 16:00	225천㎥/일(9,375㎥/시간)	16%	17%
16:00~ 18:00	240천㎥/일(10,000㎥/시간)	18%	18%
18:00 ~20:00 (종료)	190천㎥/일(7,916㎥/시간)	13%	13%

○ 배수지 운영수위(최고, 최저) 근접 시 생산량 조정

- 최고 근접 : 취수량 감소(착수정 밸브 개도율 조정) → 생산량 감소

‣ 정수처리 중인 물량은 정수지에서 완충 처리

‣ 최고 5.0m 미만 유지

- 최저 근접 : 취수량 증가(착수정 밸브 개도율 조정) → 생산량 증가

‣ 최저 2.5m 이상 유지

A지 밸브

B지 밸브

<착수정 유입 조절 밸브>

○ 생산 증가량에 비례하여 취수량 조절 ⇒ 자연유하로 공정 운영

<영등포2정수장 아리수 생산 공정>

⑥ 풀부하시험 종료 후 원상태로 전환 운영

○ 수질 모니터링 근거로 단계별 역순으로 밸브 조절

시 간	유량 조정	밸브 개도율		확인 사항
		A지	B지
18:00	240천㎥/일(10,000㎥/시간)	18%	18%	․활성탄지 탁도 0.08 이상 ⇒ 전 단계로 생산량 감소 검토 ․배수지 수위 2.5~5.0m 이내 유지 ․배수지 운영수위(최고, 최저) 근접 시 취수량 및 생산량 증·감 조정 ⇒ 정수지에서 완충 역할
18:00~ 20:00	225천㎥/일(9,375㎥/시간)	16%	17%
20:00~ 22:00	215천㎥/일(8,958㎥/시간)	15%	16%
22:00~ 24:00	200천㎥/일(8,333㎥/시간)	14%	15%
24:00~ 02:00 (종료)	190천㎥/일(7,916㎥/시간)	13%	13%

⑦ 2정수장 공정별 수질변화 실시간 모니터링

○ 공정별 수질 모니터링 : 안치화, 정일용 연구사

구 분	유입유량 ([eqn: m ^{3} /hr])	원수 (NTU)	침전수 (NTU)	여과수 (NTU)	오존 처리수 (NTU)	활성탄 유출수 (NTU)	정수 (NTU)	비고
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
····

<공정별 탁도변화 점검표>

<실시간 수질(탁도) 모니터링 화면>

별 첨

근무조 및 개인별 업무(임무)

○ 총괄 책임자 : 중앙제어실 전기6 강현삼

○ 취수량 및 생산량 조절 : 중앙제어실 근무자

○ 취수펌프 운영 : 풍납취수장 근무자

※ 근무시간 : 주간 근무자(09시~18시), 야간 근무자(18시~익일 09시)

○ 수질 모니터링 : 연구실 근무자

- 정일용 연구사, 안치화 연구사