문서번호	정수과-879
결재일자	2022. 2. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수		정갑평	02/21 문인기
협조

2022년 정수처리시설 청소 및 준설 추진계획

2022. 2.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

2022년 정수처리시설 청소 및 준설 추진계획

정수처리시설의 물 때, 슬러지 등 제거와 부속설비 정비·점검을 위해 주기적으로 청소를 실시하여 정수처리 효율을 높이고, 퇴적토사류 준설로 소형생물 서식환경을 제거하고자 함.

□ 관련근거

○ 상수도시설 유지관리 매뉴얼(환경부제정, 2007)

- 침전지 및 정수지는 매년 1회 정도 항을 비우고 청소 실시

○ 정수지 청소에 관한 업무지침[본부 생산관리과-1354(’04.5.28)]

□ 추진계획

【 2022년 정수처리시설 청소 】

○ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3월 ~ 12월

- 대상시설 : 10개 공정 79개지

구 분	계	착수정	응집지	침전지	여과지	활탄지	정수지	배출수지	배슬러지	농축조	회수조
개소(지)	79	4	12	12	22	16	4	2	2	4	1

- 청소물량 : 258,305㎡

- ****************

- 주요내용 : 정수처리시설의 주벽, 바닥, 퇴수구 등 물청소 및 퇴적물 제거

○ 추진방법 : 전문업체 용역수행(저수조청소업 등록 업체)

○ 계약방법 : ******

- *****************************************

○ 주요과업(공정별 청소횟수 및 청소물량)

구 분	계	착수정	응집지	침전지	여과지	활탄지	정수지	배출수지	배슬러지	농축조	회수조
개소(지)	79	4	12	12	22	16	4	2	2	4	1
청소횟수		1회	3회	3회	3회	3회	1회	1회	1회	1회	1회
청소량(㎡)	258,305	2,921	39,176	117,244	26,884	30,822	30,756	1,901	732	6,893	976

※ 침전지트라프 물청소 및 미세거름망 교체작업은 총 9회 실시(3월~11월)

○ 추진일정

- 2022. 2월	:	용역계약 의뢰(시청 재무과)
- 2022. 3월	:	청소 관련 분야별(기계, 전기, 토목 등) 담당자 회의 개최
- 2022. 3월/8월	:	용역업체 직원 건강진단(병원체 감염 여부) 실시
- 2022. 3.~12월	:	용역시행
- 2022. 12월	:	준공

【 퇴적토사류 준설 】

○ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3월 ~ 5월

- 사업대상 : 활탄지회수조 등 총 9개지

- ***************

- 주요내용 : 진공흡입차에 의한 퇴적토사류 준설

○ 추진방법 : 전문업체 용역수행

○ 계약방법 : **********************************

○ 주요과업(대상시설 및 준설기간)

대상시설	계	활탄지회수조	배출수지	배슬러지지	#1착수정	#2착수정
시 설 수(지)	9	1	2	2	2	2
준설기간(일)	7	2	1.5	0.5	1	2
바닥면적(㎡)	2,245	495 (55×9)	550 (25×11)	132 (22×3)	900 (45×10)	168 (12×7)

○ 추진일정

- 2021. 3월	:	용역계약
- 2021. 4월	:	용역시행
- 2021. 5월	:	준공

【 퇴적토사류 폐기물처리 】

○ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 6월 ~ 11월

- 사업대상 : 준설된 퇴적토사류(폐여과사)

- 소요예산 : ********

- 사업내용 : 폐기물관리법에 따라 위탁처리

○ 처리방법 : 지정폐기물 여부 분석 후 폐기물처리업체 위탁처리

※ 지정폐기물 여부 분석 의뢰

○ 분석대상 : 준설된 퇴적토사류

○ 분석기관 : 폐기물분석전문기관

○ 분석항목 : 폐기물관리법 시행규칙 별표1에 따른 유해물질 11개 항목

○ ************

○ 계약방법 : **********************************

○ 추진일정

- 2022. 6월	:	폐기물 배출자 신고(광진구청)
- 2022. 7월	:	폐기물 분석(폐기물분석전문기관에 지정폐기물 여부 분석 의뢰)
- 2022. 9월	:	폐기물처리 용역계약
- 2022. 10월	:	용역시행
- 2022. 11월	:	준공

붙임 : 2022년 정수처리시설 청소 설계내역서 1부.  끝.