“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	영등포아리수정수센터소장
(경유)
제 목	영등포2정수장 생산량 진단을 위한 풀부하 추진계획 통보

1. 생산관리과-1703(’22.2.21)호와 관련임

2. 영등포2정수장 하절기 추가 생산량 확보 등을 위한 생산량 진단을 위한 풀부하          가동 실험 세부계획을 첨부와 같이 통보하오니 시행에 만전을 기하여 주시기 바라며

○ 풀부하 운전 추진계획

- 실험일시 : ‘22. 2. 22(화) 07시 ~ 18시   ※ 세부일정 및 단계별 추진 계획 별첨

- 실험목적 : 시설개선에 따른 영등포2정수장 안정적 최대생산 가능량 진단

- 참여부서 : 생산부(생산관리과, 기술진단과), 물연구원(수처리과), 급수부(배수과)

※ 협조부서 : 남부수도사업소, 강서수도사업소 (배수지 수위관리 및 수질 모니터링)

- 실험방법 : 2정수장 생산량 단계적 증대시 침전지, 여과지 운영 수질 및 부하검토

- 단계적 유량증대 : 20만톤/일 ⇒ 24만톤/일

○ 협조 사항

- 수질 및 공급에 안정적인 풀-부하 운전 추진 및 부하운전 결과 도출

- 공정별, 단계별 수량 증대에 따른 실시간 수질분석 (안정적 생산가능량 진단)

3. 부하실험 종료 후 생산량 증대에 따른 수질현황 및 안정적인 최대 생산가능량 등

부하실험 운영 결과를 ’22.2.25(금)까지 통보하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 풀-부하 시험 운전 추진계획 및 관련 방침서. 끝

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	이규현		생산관리과장	백광인		생산부장	02/21 김창중
협조자
시행	생산관리과-1711	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1311	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5,7)