문서번호	시설관리과-2789
결재일자	2022. 2. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이영훈		김영민	02/21 이태형
협 조
	주무관			이경환

『 2021년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속계약) 』 제4차 작업완료 결과 보고

2022. 2.

북부수도사업소

[시설관리과]

『 2021년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속계약) 』

제4차 작업완료 결과 보고

우리 사업소에서 시행중인 2021년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속계약) 관련하여 제4차 작업완료 결과를 아래와 같이 보고함.

❑ 추 진 경 위

❍ 제4차 작업지시 계획 보고 【시설관리과-1901호(2022. 2. 4.)】

❍ 작업지시(제3차) 완료보고서 제출 【동원 제22-0218호(2022. 2.18.)】

❑ 시 설 현 황

구 분	펌프용량	토출량(급수량)	양정	급수구역	비 고 (설치년도)
쌍문4증압장	30HP×2대	2.6㎥/min	35m	쌍문3동	2015년
미아가압장	215HP×2대 120HP×2대 100HP×1	10.5㎥/min 6㎥/min 5.5㎥/min	52	삼양동, 송천동, 삼각산동, 수유1동	2020

❑ 정 비 내 용

❍ 정비기간: 2022. 2. 5. ∼ 2. 18.(14일간)

❍ 쌍문4증압장

- 모터펌프 1호기 30HP 절연 저항갑이 기준값에 미달로 분해정비

❍ 미아아리수올림터

- 아리수올림터 침수 방지를 위한 노후된 배수펌프 및 주변기기 교체

❍ 자재목록

연번	품 명	규 격	단위	수량	비고
1	배수펌프(수중)	80mm 3HP	개	2	미아아리수올림터
2	체크밸브	80mm SSC13	개	2
3	게이트밸브	80mm SSC13	개	2

❑ 정 산 내 역

(단위: 원)

계약금액		전회 정산금액	금회 정산금액	잔 액	비 고
2차수 금액	29,797,160	-	29,797,160	0

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 아리수올림터 배수지 등 기전설비 유지관리, 수선유지교체비, 수선유지비(22205)

❑ 조 치 의 견

❍ 과업이행이 차질없이 이행되었기에 물품검수 및 정산처리코자 함.

붙임  1. 제4차 작업완료 보고서 공문 1부.

2. 제4차 작업완료 물량 내역서 1부.

3. 제4차 작업완료 사진철 1부.  끝.