함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 협의 관련 보완 회신(창동 291-41)

1. 건축과-4485(2022.02.21.)호『건축허가(신축)신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최**********』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:********************

나. 건축규모:**************************

다. 건 축 주:****

라. 주 용 도:*******************

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비된 사항에 대해 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2022년 02월 28일(월)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완사항 등(제6호)

가. 소방관련 보완사항

1) 7층~9층 설계도면에 완강기 설계요함

2) 소방시설내진설계 설계도면에 흔들림방지버팀대 설계요함

3) 소방시설설계계약서(기계/전기) 첨부요함

4) 7층~9층 주출입구 설계된 피난구유도등과 수직이 되도록 피난구유도등 추가설치 요함

5) 피난유도선은 9층~옥상층 출입문까지 연결하여 설계요함

6) 소방시설설치계획서(전기분야)에 피난유도선 및 비상조명등 표기요함

나. 건축분야 관련 검토요청 사항

1) 2층~6층 소방관진입창 건축물 정면방향으로 설계수정 검토요청.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	代고헌		예방과장	02/22 代오현
협조자
시행	예방과-1836	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)