문서번호	원수관리과-282
결재일자	2022. 2. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장
이종팔		02/22 이종근
협조

2022년 2월 강북통합취수장

태양광 발전설비 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 2.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2022년 2월 강북통합취수장

태양광 발전설비 안전점검 결과보고

강북통합취수장 태양광 발전설비에 대해 화재등 안전사고 예방 및 안정적인 전력발전을 위해 태양광 발전시설 점검을 실시하고 결과를 보고드림

□ 관련근거

○ 전기안전관리자의 직무고시(산업통상자원부고시 제2021-221호)

○ 원수관리과-21(21.01.05)강북통합취수장 전기안전관리 계획

□ 태양광 발전설비 시설현황

구 분	설치용량				비 고
	용 량	접속반	인버터	태양전지
**********	******	**	**	*********	**** ***********

□ 점검대상

○ 강북통합취수장 태양광 발전설비

(주배전반, 접속반, 인버터, 태양전지, 구조물 등)

□ 점검일자 : 2022. 2. 21.(월)

□ 점 검 자 : 2명(전문경력관 다군 이종팔 , 전문경력관 다군 천명덕)

□ 점검내용 및 방법

○ 열화상 카메라를 이용한 기기류 과열여부 확인을 위한 온도 측정

○ 태양전지,구조물,전선로,전력변환장치등 외관상태 및 접속점 과열여부

○『전기안전관리자 직무고시』 태양광발전설비 점검기록표에 의거 점검

□ 점검결과

○ 태양광 발전설비 기기류 온도상태 : 이상없음

○ 태양전지,지지물,전선로,주변환경상태 이상없음

(별첨 점검기록표 및 적외선 열화상 분포 측정 기록표 참조)

○ 점검사진

분전반 점검	배전반 점검	접속반 점검	인버터 점검

첨부 1. 2022년 2월 적외선 열화상분포 측정기록표 1부

2. 2022년 2월 태양광발전설비 점검 기록표 1부.  끝.