문서번호	급수운영과-2436
결재일자	2022. 2. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
이상욱		전동근	전결 02/22 최춘근
협조

「강남구 역삼동 687-5번지 부근」

노후 상수도관 조치계획

2022. 2.

강남수도사업소

(급수운영과)

「*************** 부근」

노후 상수도관 조치계획

*************** 부근 누수복구 공사 중에 발견된 노후 상수도관에 대하여 조치계획을 보고드림

□ 관련근거

○ 현장실정보고서【대콘 2021-50 (‘21. 9. 30.)】

□ 누수현황 및 필요성

○ 누수위치 : **************

○ 누수내용 : 상수도관 누수 CIP / 200mm

○ 복구내용 : 누수부위 D=200mm 클램프 접합 시행완료

⇒ 비내식성관 CIP 200mm로 확인 및 추가적인 누수 우려로 개량 필요

□ 노후 상수도관 현황

○ 위    치 : ******************

○ 급수현황 : 봉은배수지 급수구역, 주변수압 3.2kg/㎠

○ 대상규모 : CIP 200mm×50m, COP 40mm×20m

○ 상수도GIS 현황

노후상수도관 규모

CIP 200mm×50m

노후상수도관 규모(사유지)

COP 40mm×20m

누수위치

□ 정비계획

○ 공사개요

- 공사위치 : **************

- 공사내용 : 노후 상수도관 개량

- 공사규모

․DCIP 200mm×50m, 중간밸브(다용도) 200mm×1개소

․SSP 40mm×20m

- 시행방법 : ‘2021년 대치동외 14개동 상수도공사’ 업체에 시공지시

- 도로굴착 : 도로굴착허가 승인 및 일부 사유지 협의 후 공사시행

○ 시행절차

- 도로굴착승인 → 시공지시 → 사전 단수홍보 → 굴착 → 관절단 및 철거 → 관부설 및 접합 → 퇴수시행 → 도로포장복구

○ 급수운영

- 밸브조절 : 200mm×4개, 150mm×1개

- 단수구역 : 건물 8개동 (근생건물 및 ******)

○ 공사 위치도

상수도관 개량

1) DCIP 200mm × 50m

2) COP 40mm × 20m

다용도밸브 설치

(200mm×1개)

단수구역

밸브조절

1) 200mm × 4개

2) 150mm × 1개

□ 행정사항

○ 굴착협의 (COP 40mm×20m 사유지 구간)

○ 시공지시 (2021년 대치동외 14개동 상수도공사)

○ 사전 단수홍보 (근생 및 ******)

붙임  현장실정보고서 1부.  끝.