문서번호	시설보수과-814
결재일자	2022. 2. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
이봉헌		안종필	02/22 최규동
협 조
	운영과장			최영효

제1처리장 유입동

미세목제진기 벨트컨베이어 철거 및 보수 계획

2022. 2.

중랑물재생센터

(시설보수과)

제1처리장 유입동

미세목제진기 벨트컨베이어 철거 및 보수 계획

#제1유입동(구#4) 미세목제진기 협잡물 수평 벨트컨베이어를 개조하여 협잡물을 처리하고, 용도가 없는 경사형 벨트컨베이어는 철거코자 함

1	추진근거

□ *********************************************

2	운영현황

□ 시설현황

설 비 명	설치위치	규 격	수 량	설치년도	비 고
**********	*********	*********	*	****	구4처리장
*********	*********	*********	*	****	구4처리장

※ 벨트컨베이어 내구연한 11년 (조달청 고시 제2018-14호)

□ 용 도

❍ 제1처리장 미세목제진기에서 걸러지는 협잡물을 컨베이어(수평 → 경사)를 이용하여 호퍼까지 이송하는 설비

3	고장내용

□ 문제점

❍ 제1처리장 미세목제진기 협잡물 벨트컨베이어 중 경사형 벨트컨베이어와          호퍼가 빈번한 고장 발생으로 본래 기능를 못해 협잡물 처리에 어려움이 있고,

❍ 노후된 경사형 벨트컨베이어와 호퍼에서 슬러지물이 흘러 내려 악취 발생

□ 현장사진

경사형 벨트컨베어	수평 벨트컨베어 개조	협잡물 호퍼

4	추 진 계 획

□ 추진방안

❍ 수평 벨트컨베어는 롤라, 헤드 드럼, 벨트 고무판 등 노후 부품을 교체하고 협잡물이 바로 박스로 떨어지도록 개조 · 보수하고자 함.

❍ 노후된 경사형 벨트컨베어, 점검통로, 지지구조물 등은 철거하고, 호퍼 및 지지구조물은 철거시 안전 문제가 발생하여 존치

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 미세목제진기 벨트컨베어 철거 및 보수

❍ 사업기간 : 계약일로부터 30일

❍ 계약방법 : ****

**********************************

***************************************** *************

❍ 업 체 명 : *************

❍ *****************************************

**********************************************************************************

붙임 : 설계내역서 및 견적서 각1부.  끝.