문서번호	에스플렉스센터운영과-1286
결재일자	2022. 2. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장	데이터센터소장
김기택		여인선	02/23 추경수
협조
	기획관리과장		김진기

에스플렉스센터 승강기 소모품 교체 계획

2022. 2.

서울특별시데이터센터

(에스플렉스센터)

에스플렉스센터 승강기 소모품 교체 계획

국장주관 에스플렉스센터 현장점검 및 승강기 자체점검 결과 승강기

개폐시 소음 발생으로 설비의 안전한 운행을 위해 승강기 도어 소모품을

교체하고자 함

□ 관련근거

○ 국장 주관 에스플렉스센터 현장점검(1차) 결과보고(에스플렉스운영과-888호, ’22.2.11.)

○ 중대재해예방을 위한 승강기 설비 안전관리 철저(안전총괄과-2395호, ’22.2.9.)

○ 승강기 안전관리법 제31조(승강기의 자체점검)

□ 에스플렉스 센터 승강기 현황

○ 총 운영대수 : 24대

위치	스마티움			시너지움
구분	승객용	화물용	비상용	승객용	화물용	비상용	에스컬 레이터	장애인 리프트
대수	4	1	2	7	1	1	6	2
제조사	(주)오티스엘리베이터			(주)오티스엘리베이터				신우 프론티어

□ 에스플렉스센터 승강기 소모품 교체 추진계획

○ 교체사유

- 국장 주관 에스플렉스센터 현장점검(1차) 지적사항

▸ 일부 승강기(9, 11호기) 개폐시 소음 보수

- 2월 승강기 자체점검 결과

▸ 전반적으로 승강기 도어 관련 부품 교체 필요

○ 공사내용

위치	해당 호기	소모품 교체	비고
시너지움	6~9, 11, 12호기	카 도어 스위치1), 홀 도어 스위치2) 카 도어 밴(커플러)3), 카 도어 행거롤러4)	14대
스마티움	1~5, 10, 15, 16호기
시너지움	3호기	카 도어 스캔5), 컨베이어 벨트6)	1대
스마티움	11호기	Spring Closer Rope7)	1대

1) 카 도어 스위치 : 안쪽 문이 닫히면 출발 신호를 주는 장치

2) 홀 도어 스위치 : 바깥문이 닫히면 출발 신호를 주는 장치

3) 카 도어 밴 커플러 : 안쪽문이 바깥문을 잡고 열고 닫히게 하는 장치

4) 카 도어 행거 롤러 : 도어 개폐장치에 고정된 롤러, 트랙을 따라 회전하여 도어의 개폐를 원활하게 하는 장치

5) 카 도어 스캔 : 승객의 출입 및 특정물체가 검출되면 문을 다시 여는 장치

6) 컨베이어 벨트 : 카 도어 스캔의 케이블을 보호하는 장치

7) Spring Closer Rope : 바깥문이 안쪽문과 같이 닫히게 장력을 주는 장치

○ 추진계획

- 계약방법 : 수의계약(1인 견적)

▸ 근거법령 : 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 및 제30조 제1항 제2호

▸ 사   유 : 추정가격 2천만원 이하 소액 공사계약으로 동일 규격 최저가 금액을

제시한 업체 선정(승강기유지관리업 면허 보유)

- 계약기간 : 계약일로부터 20일 이내

- 소요예산 : ***************

- 예산과목 : 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사유지관리,              에스플렉스센터운영, 일반운영비, 공공운영비

○ 계약업체 선정 : ********

- 선정방법 : 동일 규격으로 견적금액을 최저가로 제시한 업체 선정

구 분	*******	*******	*******	비 고
견적금액	***********	***********	**********

□ 향후 일정

○ 계약 의뢰	: ’22.2월중
○ 계약 및 공사추진	: ’22.3월중

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 3부.

3. 공사시방서 1부.

4. 승강기 위치도 1부.  끝.