문서번호	연구지원부-2396
결재일자	2022. 2. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	연구지원부장
고현욱		박정우	02/23 김창현
협조

2022년 상·하반기 저수조 청소계획

2022.  2.

보건환경연구원

(연 구 지 원 부)

2022년 상·하반기 저수조 청소계획

우리 연구원 수도시설의 위생적인 관리를 위하여 정기 저수조 청소 및 수질검사를 시행하고자 함.

Ⅰ				근거 및 현황

□ 관련규정

○ 수도법 33조, 시행령 제50조(소독 등 위생조치) 및 시행규칙 22조의2

- 연면적 5천㎡ 이상인 건축물의 저수조에 대한 소독 등 위생조치 의무

- 1회/반기 이상 저수조 청소 및 마지막 검사일로부터 1년 내 수질검사

○ 수도법 33조, 시행령 51조(급수관의 세척 등) 및 시행규칙 제23조

- 최근 검사일로부터 매 2년마다 수질검사 포함 급수관 상태검사 실시

	< ※ 정기 수질검사 개요 >
◆ (검사주기) : 저수조(1년 마다), 옥내급수관(2년 마다) ◆ (검사항목) : 탁도, 수소이온농도, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 또는 대장균 등 6개 항목 ※ 최종 검사일 : 저수조(’22. 2월), 옥내급수관(’20. 12월)

□ 저수조 설치 현황

구 분	설치위치	물탱크 구분	비 고
본 관	옥상 고가수조	35톤 × 1개소	스테인레스
	지하 저수조	300톤 × 1개소	콘크리트
신관(증축동)	지하 저수조	330톤 × 1개소	SMC(열경화성수지)
합 계		665톤 , 3개소

Ⅱ				저수조 청소계획

□ 청소개요

○ 대    상 : 저수조 3개소(신관1, 본관2) 665톤

○ 일    시 : 상반기는 ’22. 3월, 하반기는 ’22.10월 예정

○ 배수작업

- 신관 및 본관 지하저수조(2개조) : 수조별 교대작업 가능(단수 불필요)

- 본관 고가수조(1개조) : 청소당일 오후 5~6시 사이 일시 단수

○ 청소 및 소독

- (살균소독) 전용살포기를 사용하여 벽면의 피각질 부위까지 약품혼액 살포

- (1차 세정) 고압 세정기로 용해·살균된 피각질 세척 및 침전(부착)물 제거

- (2차 세정) 용도 및 재질에 따라 고온스팀세척 및 염소 소독

※ 청소 다음날은 일정시간(약10분) 녹물을 흘려보낸 후 사용토록 공지

○ 수질검사

- 청소 후 저수조 수질상태 확인을 위해 물환경연구부에 수질검사 의뢰 예정

※ 잔류염소(0.1mg~4.0mg),  pH(5.8~8.5),  탁도(0.5NTU이하) 여부 확인

- 정기수질검사: 저수조(매 1년 주기), 옥내급수관(2년 주기)

□ 업체선정

○ 선정방법: 1인 수의계약

- 저수조 청소업체 중 비교견적을 받아 최저가를 제시한 업체를 선정하여 수의계약으로 진행

□ 소요예산: 3,000천원 내외(상·하반기 총2회)

○ 예산과목

- 보건환경연구원 효율적운영, 연구 및 전문훈련 강화, 청사시설 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02).