문서번호	급수운영과-2815
결재일자	2022. 2. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	급수관리팀장		급수운영과장		북부수도사업소장
조은성	최용진		이승완		02/24 권태규
협 조
	기전팀장					김영민
	주무관					유명수
	주무관					고제남
	주무관					전광록
	주무관					박상권

2022년 배수지 항 청소시 퇴수량 최적관리 추진계획

2022. 2

북부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2022년 배수지 항 퇴수량 최적관리 추진계획

관내 배수지 항청소는 수도법 제33조(위생상의조치)에 의거

매년 상,하반기 2회 시행하는 배수지항 청소전 퇴수량 최적관리를 위한 추진계획을 보고 드림.

※ 관련근거 : 누수방지과-4619(2019.4.24.)

Ⅰ		추진배경

□ 배수지 퇴수량 최적관리 필요성

○ 배수지 안정적 관리와 수질사고 사전 예방을 위해

- 배수지별 맞춤형 퇴수수위 지정

- 배수지 유형별 최적관리 개선방안

- 퇴수량 계량화 관리 등 배수지 항 청소로 인한 공공용수         최소화로 예산절감 및 유수율 향상 필요

Ⅱ		퇴수최적 수위 점검현황

□ 기    간 : 2022. 04. ~ 12. 31.

□ 점 검 자 : 시설7급 조은성 외 9명

□ 대    상 : 공릉배수지 외 7개소

□ 점검사항

○ 배수지별 환경과 특성이 달라 배수지 바닥 흐름이               시각적으로 감지되는 수위를 2021년 평균 수위를              참조 운영

○ 각 지별 항 청소 전 최소유출 시간대로 활용하고 퇴수수위 현장   확인 후 수질사고를 미연에 방지 및 안정적 최적의 퇴수         수위기준 확보.

Ⅲ		추진대상

대  상 : 8개 배수지 17항

용량 (천톤) 수량	계	1,000 이하	2,000 이하	5,000 이하	10,000 이하	20,000 이하	20,000 이상
항 수	17		5	2			10
총용량 (천톤)	284.7		8.6	6.1			270

○ 공릉배수지 퇴수밸브(D=500mm) 현황

○ 월계배수지 퇴수밸브(D=500mm) 현황

Ⅳ		관내 배수지 용량 및 2021년 퇴수량

□ 배수지 현황 및 2021년 상, 하반기 퇴수량

구 분	배수지별 용량(천㎥)				퇴수량 집계(천㎥)			차이량 (A-B-C)
	계 (8)	지역 (2)	1차 (6)	2차 (0)	20년 퇴수량(A)	21년 상반기 퇴수량 (B)	21년 하반기 퇴수량 (C)
총용량(천㎥)	284.7	270	14.7	0	47.6	24.9	22.6	감 0.1

Ⅴ		2021년 배수지 평균 퇴수수위 현황

□ 2021년 상, 하반기 배수지별 항 퇴수 평균수위

배수지	항수	용량 (㎥)	상반기 퇴수수위	하반기 퇴수수위	평균 퇴수수위	비 고
공릉	1지	22,700	0.57	0.48	0.53
	2지	22,700	0.44	0.44	0.44
	3지	31,150	0.58	0.82	0.70
	4지	31,150	0.40	0.38	0.38
	5지	31,150	0.42	0.40	0.41
	6지	31,150	0.45	0.43	0.44
월계	1지	25,000	0.49	0.57	0.53
	2지	25,000	0.49	0.60	0.55
	3지	25,000	0.92	내부방식공사로 청소제외	0.92
	4지	25,000	0.58	0.65	0.62
4.19	1	2,000	0.49	0.50	0.50
우이	1	2,000	0.60	0.45	0.53
수유5	1	1,200	0.45	0.50	0.48
수유6	1	3,000	0.45	0.50	0.48
(신)수유6	1	3,100	0.50	0.50	0.50
상계2	1	1,400	0.69	0.65	0.67
번동	1	2,000	0.50	0.45	0.48
평 균			0.53	0.52	0.53

☞ 배수지 물사용량 등 관압 및 유속의 변화에 따라 평균수위 허용오차가 발생할수있음.

Ⅵ		세부추진계획

추진방법

○ 배수지 퇴수 기준수위 최소화

- 지역배수지의 경우

․ 2022년 상,하반기 배수지 항청소 전 전년도 평균 퇴수수위 참조하여 청소예정

․ 배수지 항내 수위 1m 근접시 항내 현장 바닥 유속을 고려하여 최소 유출 시간대(20~02시)에 퇴수 수위 최소화 진행(0.4~0.7m) 토록 탄력적 운영

- 소규모(1차) 배수지의 경우

․ 2022년 상,하반기 배수지 항청소 전 전년도 평균 퇴수수위 참조하여 청소예정

․ 배수지 항내 수위 1m 근접시 소출수 지역 및 배수지 항내 유출부 높이를 고려하여  최소 유출 시간대(08~10시)에 퇴수 수위 최소화 진행 (0.4~0.7m)토록 탄력적 운영 - 바이패스 전환

☞ 배수지 유출의 시각적 흐름 확인을 위해 현장에 직원(수계조절실장,지역담당자,

청소담당자) 출동하여 최적수위 확인 및 안전사고 사전 예방

○ 맟춤형 퇴수 기준수위 전수조사 결과 보고

- 조사방법

․ ‘22년 상반기중 관계자(지역담당,청소담당,제어실직원,수계조절실장,감리자)

합동으로 시행하고 감리자는 반드시 현장 상황을 확인하여 조사한 퇴수   기준수위가 향후 배수지별 퇴수량 최적관리 기초 자료로 활용하여         신뢰성․안정성이 확보 되도록 추진

- 상반기 결과보고 : ‘22. 7. 31일까지

《퇴수량 조사서식 예시》

배수지	항수	용량 (㎥)	퇴수수위 (자연)	퇴수량 산정
				자연수 유출밸브			퇴수량 (용량/높이) *수위
				위치	밸브차단
					시간	수위
공릉	1지	22,700	0.8	집수정	00:00	0.8	2,800
	2지	22,700	0.7		00:00	0.7	2,450
	3지	31,150	0.6		00:00	0.6	2,880
	4지	31,150	0.5		00:00	0.5	2,400
	5지	31,150	0.6		00:00	0.6	2,880
	6지	31,150	0.7		00:00	0.7	3,360

Ⅵ		행정사항

○ 배수지별 각 담당자 맟춤형 퇴수 기준수위 현장 확인후 안정적 최적 퇴수수위조사 결과 보고(기전팀 협조)

○ 배수지별 퇴수용수 최소화 및 공공용수 관리 강화로 향후 배수지 퇴수량

최적관리 개선방안이 정착 되도록 지속적 데이터 축적

○ 2022년 배수지 항 청소후 현장 퇴수수위와 제어실 수위계 오차 발생시 관련

부서 보정요청

○ 1지 퇴수밸브 5~ 7회전 서서히 개방하여 퇴수실시(※하수관 맨홀 넘침 방지)

- 퇴수밸브 개폐는 사업소 수계조절 요원 또는 시설물 순찰반 등이 작동

- 감독관은 배수지 청소용역 감독확인서 및 현장에 비치된 퇴수밸브 개폐일지에

작동이력을 작성

붙임  1. 배수지 퇴수 최적수위 집계서식 1부.

2. 대배수지(공릉,월계)항청소 매뉴얼 1부.

3. 항청소 일정(상반기) 1부.  끝.