문서번호	시설과-646
결재일자	2022. 2. 24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
추연청		김석광	02/24 권종화
협조

남산 오르미 제어반 전자접촉기(MC) 교체 계획

2022. 2.

시  설  과

남산 오르미 제어반 전자접촉기(MC) 교체 계획

2022년 남산 오르미 유지관리 운영 중 제어반 전자접촉기(MC) 노후 고장으로 상부 승강장에서 운행 정지되어 응급조치하고 신속히 교체하여 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진 근거

□『남산 오르미 브레이크 제어용 마그네트 교체 요청의 건 』

: ㈜금호엘리베이터 2022-8호(2022.02.18.) 및 근무(운행) 일지

Ⅱ		설치 제원 및 고장 현황

□ 위    치 : 남산 오르미 상부 승강장 B1 층 기계실 제어반

□ 품    명 : 전자접촉기

※ 전자접촉기(MC, Magnetic Contactor) : 전자석에 의하여 접점으로 개폐가

이루어지는 부품으로 부하 측에 전기를 공급해 주는 장치

□ 제    원 : 220V/9A~25A

□ 설치연도 : 2009. 5월. (※ 제어반 8개 설치)

□ 고장현황 : 2022. 2. 12.(토) 9시 50분경 남산 오르미가 상부 승강장에서
멈춰 작동하지 않아 확인결과 전자접촉기(MC)의 고장 원인

으로 파악됨. 임시로 호환 가능한 중고제품으로 교체하고

시험 운전 후 12시 30분에 정상 운행(운행 정지 시 탑승자는 없었음)

□ 고장원인 : 노후로 인한 전자접촉기 전자석 소손

□ 조치내용

연 번	품 명	내 용	비고
1	드라이브 전자접촉기 1개	호환 가능한 국산용으로 임시 교체
2	UPS 전자접촉기 1개	동일 중고제품으로 교체

□ 보고자 의견 : 설치 연도가 10년 이상으로 다른 전자접촉기 부품도

고장 위험이 있어 일괄 교체하고자 함

□ 현장 사진

임시 조치 전	임시 조치 후

Ⅲ		교체 계획

□ 교체사항 : 제어반 설치 전자접촉기(MC) 교체

□ 세부 교체사항

품명	규격	단위	제조사	비고
전자접촉기(MC)	220V/9A~25A	8개	슈나이더(이탈리아)

□ 교체일정 : 2022. 2. 28. ~ 3. 2.

□ 소요예산 : *******************

□ 교체방법 : 시설과 법인카드 결제 후 결제 계좌에 입금 조치

□ 교체업체 : **********************************
***************************

□ 예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한
서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 운영, 남산 및 산하
공원 등 유지관리, 공공운영비(201-02)

붙임 1. 용역업체 교체 요청 공문 및 근무(운행)일지 1부

2. 산출기초조사서 1부

3. 견적서(타 견적 포함) 1부.  끝.