문서번호	총무과-2130
결재일자	2022. 2. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	총무과장
천성욱		신현성	02/24 이영순
협조
	전문관		최수길

서소문본관 종합화재안전진단 실시계획

2022. 2.

서울시립미술관

(총무과)

서소문본관 종합화재안전진단 실시계획

서울시립미술관(서소문 본관) 내 미술관에 잦은 비화재보 상황 발생에 따라, 소방분야 시설물을 종합적으로 안전점검하여, 소방시설을 보완 하고자 함.

□ 추진배경

○ 미술관 내 비화재보 상황 다수 발생에 따라, 소방시설 신뢰성 부족에 따른 대책 수립 필요

비화재보 : 화재에 의한 열, 연기 또는 불꽃 이외의 요인에 의하여 자동화재탐지설비가 작동하여 화재경보를             발하는 것,

	탐지방식	디지털 통신을 통한 화재탐지방식
	주요특성	자동화재탐지설비 화재 초기 단계에서 발생하는 열이나, 연기를 자동적으로 검출하여, 건물 내의 관계자에게 발화 장소를 알리고 동시에 경보를 내보내는 설비(감지기,수신기 등)

○ 서소문본관 내 기계설비 노후화 및 열·연기감지기 예민반응에 따른 화재수신반 다수 부저 발령

‘20. 12. 2.(수) : 지하1층 지하주차장 스프링클러 배관 누기에 따라 건식 알람밸브 작동하여, 화재수신반 부저 발령

’21.  5. 31.(월) : 소방서와 합동훈련 실시 위한, 옥내소화전 사용후 압력스위치 불량에 따른, 화재수신반 부저 발령

’22.  1. 7.(금) : 사무동 3층 회의실 차동식 열감지기 예민반응(난방기 사용)에 따라 화재수신반 부저 발령

‘22.  1.14.(금) : 사무동 지하1층 자료실 연기감지기 예민반응(먼지·분진)에 따라 화재수신반 부저 발령

□ 추진대책

○ 비화재보 발생예방 및 소방시설 보완 등을 위하여 종합화재 안전진단 실시(3.21 ~ 3.25.)

- 한국소방안전원(재난안전법에서 지정한 안전관리전문기관)에 화재컨설팅 의뢰

▸ 화재위험성 분석 및 소방시설 등 설치적정성 진단 등

□ 추진계획

(종합화재안전진단 실시)

○ 사 업 명 : 서소문본관 소방시설 종합화재안전진단 실시

○ 대    상 : 서울시립미술관 서소문본관

○ 주요내용

(화재위험성 분석) 이용자 중심의 인명안전기준을 반영한 건축물의 화재위험성 분석

(안전경영실태 분석) 최적의 소방안전관리 시스템 운영을 위한 안전 경영 실태 분석

(소방시설 등 설치적정성 진단) 소방·피난·방화시설의 설치적정성 확인 및 개선방안 도출

○ 추진방법 : 전문업체를 지정하여 추진(일상경비)

- 기 관 명 : ******************

○ 소요예산 : ***************

○ 기대효과

- 현장 조사·분석을 통한 건축물의 화재안전성 확보 및 인명 안전과 재산보호

- 방재시스템에 대한 철저한 검증과정을 통해 화재로부터 안전한 건축물 유지·관리

□ 행정사항

○ 한국소방안전원 종합화재안전진단 결과(비화재보 예방 대책 등)에 따른 소방시설 보수 실시

붙임 : 1. 한국소방안전원 종합화재안전진단 설명서 1부.

2. 견적서, 타견적서 및 사업자등록증 각 1부.  끝.

참 고

서소문본관 연기감지기 작동 사진

자료실 내 연기감지기 작동 사진	자료실 내부 사진