문서번호	정수시설과-517
보존기간	년
결재일자	2022. 2. 25.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
유일수		김기윤	02/25 문인기
협 조
	정수과장			정갑평
	주무관			박형수

정수지 유입관(2계열) 플랜지 누수 하자보수 결과 보고

2022. 02.

구의아리수정수센터

정수시설과

정수지 유입관(2계열) 플랜지 누수

하자보수 결과 보고

우리정수센터 제2정수장 재건설 및 고도정수처리 시설공사와 관련, 정수지 유입관(2계열) 플랜지 누수 하자보수 작업을 실시하고 그 결과에 관하여 보고드림

□ 하자위치 및 내용

❍ 누수위치 : 정수지(3지,4지)로 유입되기전 유입관(2계열) 플랜지 부위

누수부위

1지

2지

3지

4지

❍ 하자내용

- 정수지(3지,4지)로 유입되기전 유입관(2계열), Ø1650mm) 플랜지         부위에서 겨울철마다 누수현상 발생

- 겨울철 정수지 유입관내 물의 수온하락에 따른 관수축으로 추정

- 플랜지 누수 부위 패킹 교체(2019.12.04.) 하였으나 재누수 발생

○ 플랜지 부위 누수

○ 플랜지 부위 누수

□ 하자보수 작업 내역

❍ 일    시 : 2022.02.21.(월) ~ 24(목)

❍ 보수내역 :

- 02.21     신축관 및 각종 공구 작업현장 반입, 천정러그 설치

- 02.22	신축관 설치를 위한 기존관 플랜지 해체 및 절단 작업

- 02.23	절단된 기존관 이어 붙임 알곤 용접 작업

- 02.24	신축관 설치 및 통수하여 누수여부 확인(누수 차단 확인)

작업 공구 및 자재 철거, 현장정리 완료

□ 하자보수 결과

정수지 유입관(2계열) 플랜지 누수부위 벨로우즈 신축관(Ø1650mm)    설치하여 누수차단 완료 함.

붙임 : 하자보수 작업 사진 1부.   끝.