투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	신림선 경전철 본선 집수정 방류방식 변경 방안 실정보고 승인에 대한 의견 통보

1. 남서울 2022-142(2022. 2. 4.), 도시철도사업부-1256(2022. 2. 9.)호와 관련입니다.

2. 신림선 경전철 민간투자사업 건설공사와 관련하여 발생되는 지하수를 하천 유지용수로 공급하는 방안에 대하여 아래와 같이 검토의견을 통보합니다.

가. 106정거장 지하수 방류방식 변경 건

- 106정거장 하수 집수조를 지하수 집수조로 변경하고 발생된 지하수를 하수관로 방류   에서 하천방류로 변경하는 방안(시행사 기 승인 건)에 대하여

- 106정거장 기계실은 빗물 유입, 데미스터필터 세정수, 정전필터 세정수, 저수조 청소수

등 상시 발생되는 하수가 변경 승인된 지하수 집수조로 유입되는 구조로 시공되어   있어, 지하수와 기계실 발생 하수가 혼합된 하수는 하천으로의 방류가 어려울 것으로   판단됨.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	도시철도사업부장,남서울경전철주식회사,신림선 경전철 민간투자사업 설비분야 책임감리단장
주무관	박상규		설비계획과장	장석춘		도시철도설비부장	02/25 김중영
협조자
시행	도시철도설비부-1764	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플래이스 8층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7292	/전송	772-7308	/	sk890@seoul.go.kr	/	대시민공개