문서번호	정수과-1166
결재일자	2022. 2. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
심창우		윤좌헌	02/28 김경진
협조

고압가스(산소) 및 오존주입시설 안전점검 일지(02.25)

2022년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스(산소) 및 오존주입시설 안전점검 일지

번호	점 검 항 목		점 검 내 용	점검주기	점검결과	비고 (기준)
1	안전거리 등		안전거리(1종,2종) 유지여부	월 간	양 호
			다른설비와의 거리 유지여부		양 호
2	방호벽 등		적정여부	주 간	해당없음
3	시설등의 표시 등		경계표지 설치여부	일 간	양 호
			위험표시 설치여부 등		양 호
4	저장탱크	(가) 매몰식	전기적 부식방지조치 여부	월 간	해당없음
			지상에 경계표시 설치여부	일 간	해당없음
			가스방출관 설치·적정여부 등	월 간	해당없음
		(나) 탱크식	탱크실과 처리설비실 구분 설치 여부	월 간	해당없음
			강제통풍시설 작동여부	일 간	해당없음
			가스누출경보기 설치 작동여부	일 간	해당없음
			탱크정상부와 천정과의 거리 적정여부	월 간	해당없음
			부식방지조치 여부	주 간	해당없음
			가스방출관 설치·적정여부 등	월 간	해당없음
		(다) 지상식	액면계 및 스톱밸브 적정여부	주 간	적 정
			방류둑 설치 및 적정여부	월 간	해당없음
			부식방지조치 여부	주 간	해당없음
			과충전방지장치 적정여부 등	월 간	적 정
5	고압가스 설비의 기초 등		부등침하 유무 등	일 간	없 음
6	가스 설비의 재료 구조 등		가스설비의 구조 적정여부	월 간	해당없음
			방폭구조 적정여부	주 간	해당없음
			불연성재료 및 가벼운 지붕구조 적정여부 등	주 간	해당없음
7	고압가스 설비의 누설 시험·강도 등		가스누출여부	일 간	해당없음
			고압가스설비의 두께 적정여부 등	월 간	해당없음
8	안전장치 등		압력계 및 안전밸브 적정여부	일 간	적 정
			긴급차단장치 밸브 및 경보장치 등 적정여부	일 간	적 정
			중화설비 및 이송설비장치 적정여부 등	주 간	해당없음
9	배관 등		배관의 설치장소 및 구조(2중관 등)적정여부	월 간	적 정
			표지판설치(지상백관)여부	일 간	양 호
			부식방지조치 여부	주 간	해당없음
			신축흡수조치(굽힘관,신축이음등) 여부	월 간	해당없음
			온도유지조치(차양 등)여부	일 간	양 호
			압력계·온도계 적정여부	일 간	적 정
			안전장치·수취기 적정여부	주 간	적 정
			접합방법 적정여부 등	주 간	적 정

10	용기보관장소 등		경계표시 설치여부		일 간	해당없음
			불연재료로 설치여부		주 간	해당없음
			통풍시설 및 가스누출경보장치 적정여부 등		일 간	해당없음
11	저장설비실 등		통풍시설 적정여부		일 간	적 정
			저장실의 구분설치 여부 등		월 간	양 호
12	독성가스 재해설비		확산방지조치 및 보호구 적정여부		주 간	해당없음
			흡수설비 및 흡수제 적정여부		일 간	해당없음
13	기타시설 등		경보장치 및 이송설비 적정여부		일 간	해당없음
			정전기제거 조치여부		월 간	해당없음
			비상전력 적정여부		일 간	해당없음
			통신시설·통행시설 적정여부		일 간	적 정
			표준압력계 비치여부		주 간	비 치
			에어졸 충전시설 등 적정여부 등		주 간	해당없음
14	산소 저장탱크		1 호기	액량계(mmH₂O)	일 간	1,580mmH₂O(23,201kg)
				압력계(MPa)		0.56
				누설여부		누설없음
			2 호기	액량계(mmH₂O)	일 간	1,672mmH₂O(24,581kg)
				압력계(MPa)		0.58
				누설여부		누설없음
15	오존발생기실	산소유입압력	정상여부(0.3~0.4MPa)		일 간	0.38
		산소유량계	작동상태(50N㎥/h이상에서 표시됨)		일 간	47.6
		이슬점감지기	이슬점 온도확인(운전조건: -70℃이하) · 샘플링 산소량 점검(2L/min)		일 간	1호기 : -85.7
		PLC제어반	· 운전중인 오존농도계 확인		일 간	3호기 : 11.14
		누출오존측정기	정상작동여부		일 간	정상작동
16	질소공급장치	공기압축기	A, B호기 운전압력(0.7Mpa) ※ 3,000시간 가동후 제조사에 의뢰하여 점검.		일 간	양 호
		공기저장탱크	압력 0.5Mpa 이상 유무 확인		일 간	0.65
		흡착식건조기 (3000시간)	1,2호기,가동상태, 흡착제 점검 기기전면에 카트리지 교환램프 (적색) 유무		일 간	양 호
17	배오존파괴기	정상작동여부	배오존농도 0.12ppm 이상시 촉매 교체(교체주기: 약 3년)		일 간	양 호
		배오존 팬 4대 작동여부	작동상태 ※ 가동시간 3,000시간 경과시, 이상음 발생시 베어링 교체, 히터 과온도(70℃이상)시 시스템 정지		일 간	1-1 가동 2-1 가동
점검결과 및 전달사항			○ 액체산소 2호 탱크 18,370kg 입고(5차) - (02/07) ○ 액체산소 2호 탱크 17,230kg 입고(6차) - (02/15) ○ 공기압축기 1,2호기 교체 완료 - (02/15) ○ 액체산소 1호 탱크 18,470kg 입고(1차) - (02/25)

끝.