“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	영등포2정수장 하절기 안정적 생산 공급을 위한 관계자 회의 개최

1. 생산관리과-1438(’22.2.14)호와 관련임

2. 영등포2정수장 하절기 추가 생산량 확보 등을 위한 생산량 진단을 위한 풀부하          실험을 아래 결과와 같이 완료하고, 그 결과를 근거로 관계부서 회의를 시행코자하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

○ 관계부서 회의개최

- 일 시 : ‘22. 3.3(목) 16시  2층 회의실

- 대 상 : 본부장, 부본부장, 급수부장, 생산부장, 영등포정수센터소장, 물연구원(수처리연구과)

관련 부서 관계자

- 내 용 : 풀부하 운전 결과를 근거로 하절기 안정적 생산 공급방안 및 후속조치 검토

○ 풀-부하운전 시행결과

- 일시 및 내용 : 2.22. 07시~18시 단계적 24만톤/일 까지 수량 증대 / 공급 안정성검토

- 부하 실험 운전결과

단계	운영시간	운영유량		공정별 탁도(NTU)			오존조 수위(m)	비고
		생산유량	시간별 평균	침전지	여과지	정수
1단계	07시~09시	20만톤/일	8,257/hr	0.31	0.03	0.04	4.35
2단계	09시~11시	21.5만톤/일	8,993/hr	0.38	0.04	0.04	4.41
3단계	11시~16시	22.5만톤/일	9,330/hr	0.47	0.04	0.04	4.43	시설용량
4단계	16시~18시	24만톤/일	10,177/hr	0.50	0.04	0.04	4.54	부하운전

첨부 : 풀부하시험 관련 세부 실험결과. 끝

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	기술진단과장,배수과장,영등포아리수정수센터소장,서울물연구원장(수처리연구과장)
★주무관	이규현		생산관리과장	백광인		생산부장	02/28 김창중
협조자
시행	생산관리과-1980	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1311	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5 7)