문서번호	정수과-1178
결재일자	2022. 3. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김윤재		03/02 김경진
협조	주무관		이준호
	주무관		이경우

우리 가족 안심 식수, 서울의 수돗물 아리수!

여과사층 조사보고(2022년 2월)

2022. 2.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

사층높이 조사대장

조 사 자 : 김 윤 재

조사 일시 : 2022. 2. 28.  1계열 여과지                                                          (단위 : cm)

위치 지별	좌면								우면					비고
	1			2			3	평균	4	5		6	평균
1	152			152			152	152	147	150		151	150	-
2	149			149			152	151	153	153		153	153	-
3	151			154			154	153	154	152		150	151	-
4	150			150			151	151	152	153		153	153	-
5	152			152			151	152	154	153		150	152	-
6	151			152			154	152	146	149		147	147	-
7	154			153			153	153	150	150		151	150	-
8	142			154			154	150	151	151		154	152	-
9	149			154			153	152	152	146		149	149	-
10	151			148			151	150	153	153		152	153	-
11	157			154			154	155	152	155		157	155	-
12	147			147			146	147	150	153		153	152	-
	3		6						【여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소 시】
여과지	2		5
	1		4
					제어반

2계열 여과지                                                            (단위 : cm)

위치 지별	좌면								우면					비고
	1			2			3	평균	4	5		6	평균
1	146			153			151	150	149	152		154	152	-
2	153			153			154	154	148	150		152	150	-
3	154			154			155	154	149	148		149	149	-
4	149			152			153	151	146	151		153	150	-
5	146			150			147	148	146	149		146	147	-
6	146			152			151	149	148	150		148	149	-
7	148			149			149	149	148	154		152	151	-
8	147			154			154	152	150	152		154	152	-
9	150			150			149	150	150	154		152	152	-
10	148			152			151	151	151	156		154	154	-
11	153			156			152	154	154	151		153	153	-
12	144			147			147	146	147	148		154	150	-
	3		6						【여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소 시】
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분하여 비고에 기록

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분.  끝.