“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2022년 2월 정수처리기준(불활성화비) 운영결과 보고

1. 수질과-1955(2006.10.27)호와 관련입니다.

2. 우리센터 정수처리기준(불활성비) 운영결과 및 소독능 계산기록부를 붙임과 같이 보고합니다.

□ 탁도 및 불활성화비

항목		수질검사결과
		평 균 (최대 ~ 최소)	기준초과여부	비고(기준)
○ 탁도(NTU)	오금	0.06(0.06 ~ 0.05)	기준이내	0.5이하
	잠실	0.06(0.06 ~ 0.05)	기준이내	0.5이하
○ 불활성화비 (바이러스)	오금	17.94(33.08 ~ 13.79)	기준이내	1이상
	잠실	17.16(31.04 ~ 13.62)	기준이내	1이상

붙임 1. 정수처리기준 운영결과 보고 1부

2. 소독능 계산기록부 1부. 끝.

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울물연구원장(수질연구과장)
전문경력관	이건우		정수과장	김종희		광암아리수정수센터소장	03/02 이달영
협조자	주무관	정의선
시행	정수과-814	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5341	/전송	02-3146-5309	/		/	부분공개(5)