문서번호	정수시설과-1258
결재일자	2022. 3. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
김상일		배용우	03/02 유통희
협 조

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

`22년 공공태양광 설비 안전점검 및 유지보수 계획

2022. 3.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

’22년 공공태양광 설비 안전점검 및 유지보수 계획

우리 정수 센터 공공 태양광 발전시설의 폭염, 강풍 대비 및 화재 등에 의한 안전사고 예방을 위하여 시설 전수에 대한 안전점검을 추진코자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 공공 태양광 발전시설 안전관리 종합계획(행정1부시장 방침 제25호, ’19.1.31.)

○ 市/산하기관/자치구/민간 발전시설에 대한 전수점검 실시 (연 2회 5/9월)

□ 태양광 설비 설치․관리 업무매뉴얼(’19.10.01.)

□ 공공 태양광 시설 보급․유지관리 추진계획(’20.03.05.)

□ `22년 상반기 공공 태양광 발전시설 안전점검 계획

〔서울시 녹색에너지과-4146(2022. 2. 24)〕

Ⅱ		점 검 개 요

□ 점검대상 : 취․정수장 태양광 발전시설

구분	설치장소	설비 용량(KW)	설치연도	비고
취수장	염소저장동	33.75	2019. 12
정수장	송수펌프동	84.375	2019. 12
	탈수기동	33.75	2019. 12
	제2여과지	5.04	2015. 12

□ 점검기간 : 2022. 03.  ~ 12.

□ 점 검 자

○ 공업6 배용우, 공업7 최영우, 공업7 조성래, 공업8 김상일, 공업9 오세란

○ 전기안전관리담당자(이형문, 서용택)

□ 점검내용(중점)

○ 접속함 역류방지 다이오드(과열 확인) 정상 여부 확인

○ 배전반 ACB 차단기 작동 여부 확인

○ 케이블 중간접속 및 절연 유지 상태 점검

○ 케이블 트레이 덮개 간극으로 인한 케이블 상태 점검

○ 인버터․접속함 내부 열화상태, 청소상태 검검

○ 인버터․접속함 접속단자 풀림 및 부식, 접속상태 적정여부 점검

○ 모듈 파손 및 동작상태, 인버터․접속함 주변 소화기 비치 여부

○ 절연 및 접지저항 측정(반기1회), 적외선 열화상 측정(분기 1회)

○ 구조물(지지대) 설치 및 고정상태, 구조물의 부식 및 파손 여부 등

※ 붙임 태양광 설비 안전점검 체크리스트 참조

Ⅲ		점검결과 조치사항

□ 시설 부적합사항은 조속히 개선 추진

○ 볼트 풀림, 청소 불량 등 경미한 사항 : 현장에서 시정 조치

○ 예산이 소요되는 경우 : 30일 이내 보수 완료

□ 열화상, 접지․절연저항 측정 등 점검 및 기록

Ⅳ		행 정 사 항

□ 점검계획서 제출 : 녹색에너지과 (’22.03.04일까지)

□ 점검결과 입력 : 태양광 모니터링 시스템(http://solar.eseoul.go.kr)

(’22.06.24일까지)

붙임  태양광 설비 안전점검 체크리스트 1부.  끝.