문서번호	시설보수과-955
결재일자	2022. 3. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김현준		안종필	03/03 최규동
협 조	운영과장			최영효
	주무관			현광욱
	주무관			차현홍
	주무관			장상국
	주무관			이재철

『 2022년 풍수해 대비』

수방시설물 일제 점검· 정비 계획

2022.  3.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『 2022년 풍수해 대비』

수방시설물 일제 점검· 정비 계획

2022년 풍수해 대비 우리 센터 수방시설물 일제점검을 실시하고      점검결과에 따른 정비를 완료하여 수방대비에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		수방시설물 현황

펌프 : 25대(모터펌프 13대, 엔진펌프 13대)

수문 : 11문

❍ 수방시설 세부 현황

NO	위치별	시설명	규격(kW)	수량(대)	설치연도
1	*****	****	***	*	****
2	*	****	***	*	****
3	*	****	*****	*	****
4	******	**	***	**	****
5	***	******	***	**	*******
6	*****	****	***	**	****
7	*****	****	***	*	****
		****	***	*	****
8
		**	***	*	****
9	*****	****	***	*	****
10		****	***	*	****
11	*	**	***	**	****

◆ 금년 우기철 날씨 전망(기상청 자료)

○ 기  온 : 대체로 평년보다 높겠고, 기온의 변화가 크겠음.

○ 강수량  : 6월과 7월에는 평년보다 적겠으나, 8월에는 평년과 비슷하겠음.

※ 여름철 동안 엘니뇨 감시구역의 해수면 온도는 중립 상태를 유지할 가능성이 높겠음.

○ 태  풍 : 평균 10~12개가 발생하여, 2개 정도가 우리나라에 영향을 주겠음.

Ⅱ		점검 개요

점검기간 : `22. 3. 15. ~  3. 31. (2주간)

점  검  자 : 총 6명 (2처리장, 유입동, 송풍동 각 2명)

점검방법 : 부하 운전 및 무부하 운전

점검내용

❍ 펌프(엔진,모터)

- 정상 가동 여부 및 운전 시 소음 ․ 진동 ․ 누수 ․ 발열 여부 등

- 부대설비 정상작동 여부(엔진 등)

- 압력, 온도, 전류 등 지시값 정상 여부

❍ 수문

- 문비 ․ 문틀 정상작동 여부 및 변형 및 부식 ․ 누수 여부

- 권양기 작동 시 소음 ․ 진동 ․ 누유 ․ 발열 및 개도율 정확도 여부

점검결과 조치계획

❍ 경미한 사항 : 자체 정비 및 소규모 수리

❍ 중요설비 보수 : 연간 단가계약업체 작업지시 또는 별도 발주

※ 긴급보수 사항 발생 시 : 제작사에 긴급보수 의뢰

Ⅳ		행정사항

근무자 수방대비 사전 훈련 실시

❍ 일  시 : `22. 5. 6. ~ 5. 15. (기간 중 2회 실시)

❍ 대  상 : 2처리장, 유입동 및 송풍동 직원 [교대(비번조)직 감안 - 2회 실시]

❍ 내  용 : 강우 대비 펌프 및 수문 가동 현장별 자체훈련 실시

시설물 점검 후 점검표 등 점검결과 시설보수과로 공문제출

붙임 : 수방시설물 점검표(펌프,수문) 각 1부.  끝.

첨부

수방시설물[엔진(모터)펌프] 점검표

○ 점검 장소 :

NO	점검사항	점검결과	비고
1	엔진 정상 기동 여부
2	과도한 소음, 진동 발생 여부
3	엔진 주요 부대설비 정상 작동 여부
4	베어링등 기기회전부·가동부 윤활상태 적정 여부
5	펌프 및 모터의 정상 기동 여부
6	모터의 발열,소음,진동 여부
7	펌프 배수 시 이상소음 및 진동 여부
8	펌프 축 부위 누수 및 그랜드패킹 밀봉 적정 여부
9	토출밸브·체크밸브등 부속기기 정상작동 여부
10	흡입구 및 토출구 이물질 유입 여부
11	축 커플링부분 편심,진동등 이상 여부
12	베어링 부분 누유․발열 및 소음 여부
13	윤활설비 등 부대설비 작동 정상 여부
14	배전반 등 전기설비 이상 여부
15	전력량,압력,온도 등 계측기 이상 여부
16	베드․패드 등 기초설비의 변형․균열 및 방진 기능 이상 여부
17	기타 설비 가동 중 이상 여부
18	긴급 보수 대비 비상예비품 확보 여부

점 검 일 자 :    2022. 3.   .

점검자 : 소속          직위          성명:            (서명)

수방시설물 (수문·권양기) 점검표

○ 점검 장소 :

NO	점검사항	점검결과	비고
1	문비․문틀의 변형․부식 여부
2	문비 가동 시 소음 및 뒤틀림 여부
3	문비의 수밀부 오물,토사 등 부착 여부
4	권양기 카바 시건 장치 여부
5	권양기 및 래크바에 이물질 부착여부
	개도율 인디케이터의 적정 여부
6	권양기(감속기) 작동시 소음,발열 여부
7	감속기 고정볼트 풀림,이탈 여부
8	현장조작반 버튼․램프 점멸, 지시값 적정 여부
9	문비․지수 고무의 누수 여부
10	수문구조물에 토사․이물질 적체여부
11	수문구조물 균열 누수 여부
12	기타설비 가동 중 이상 여부 및 청소상태
13	긴급 보수 대비 비상예비품 확보 여부

점 검 일 자 :   2022. 3.   .

점검자 : 소속          직위          성명:            (서명)