문서번호	생산관리과-2132
결재일자	2022. 3. 3.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
★주무관		생산관리과장	생산부장
이규현		백광인	03/03 김창중
협 조
	기술진단과장			김석정
	기전설비과장			최강욱
	수질과장			서한호

“중대재해로부터 안전한 생산시설 운영 관리를 위한”

『정수센터 간 교차점검』결과 및‘22년 추진계획

2022. 3. 2(수)

상수도사업본부

(생산부)

“중대재해로부터 안전한 생산시설 운영 관리를 위한”

『정수센터 간 교차점검』결과 및 22년 추진계획

정수센터 생산시설에 대한 점검 및 정수센터 간 상호 교차점검을 통하여 “익숙해져 놓치기 쉬운” 안전 관련 문제점 개선결과 및 ‘22년 계획을 보고 드림

Ⅰ		추진배경 및 현황

□ 배  경

○ ‘22년 1월『중대재해처벌법』본격 시행

○ 최근 정수센터 순간 정전 및 약품 누출사고 발생

- 취ㆍ정수장 시설점검 강화 필요성 대두

□ 현황 및 문제점 (필요성)

○ 내용연수 경과 노후 생산설비 지속 증가 ⇒ 돌발사고 위험 상승↑

- 정수센터별 기계ㆍ전기 설비 노후도 현황              (’21.12.1현재)

구 분	단위	계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
기계설비	%	34.1	63.9	14.5	9.4	72.7	28.9	19.9
전기설비	%	25.2	6.5	14.7	4.1	48.4	21.6	35.9

○ ‘21.1월 : 정수센터『정기 안전점검』통합 개선 (내실화↑, 점검횟수↓)

- 개선 : 기계ㆍ전기ㆍ시설ㆍ화공 분야별 통합 (분기별 1회, 연4회) 시행  ※민간전문가 참여

- 점검횟수 : ‘20년 17건 → ’21년 4회

❖ 개선내용 분석

(장점) 통합시행으로 점검인력집중, 행정 간소화, 민간 전문가 참여 전문성 강화

(단점) 점검횟수 축소, 자체 점검비중 강화로 객관적 관점의 점검 실효성은 축소

Ⅱ		‘21년『생산시설 안전점검 강화』추진결과

1. 정수센터 간 교차 점검

□ (목적)『중대재해처벌법』시행 전 생산시설 안전 위해 요소 집중점검ㆍ개선

□ (방향) 점검 시각을 제3자 시각으로 변경 ⇒ 반복ㆍ일상 점검의 사각 지대 해소

□ 운영개요

○ 추진기간 : ‘21. 9. 10 ~ ’21.12.15

○ 점검 대상 : 기전ㆍ수질ㆍ약품ㆍ정수공정 등 6개 정수센터 시설 전반

-『중대재해처벌법 관련 안전 취약시설』및 공사장, 운영 우수사례 발굴 등

○ 점검현황 및 추진일정

대상기관	광 암	영등포	암사	강북	구의	뚝도
점검기관	강북	뚝도	영등포	암사	광암	구의
점검기간	9.10~9.28	10.1~10.13	10.14~10.28	11.1~11.11	11.15 ~ 12.15
결과발표	‘21.10.7	‘21.10.21	‘21.11.9	‘21.11. 23	‘21.12.21(화)

○ 추진방법 : 정수센터 자체 점검반 구성 ⇒ 점검대상 정수센터 집중 점검

- 점검기간 : 정수센터별 20일 이내 (점검10일 추진. 점검결과 정리발표10일)

- 점검반 구성 : 점검 사업소장 주관 분야별 자체 점검반 구성

※점검입회 : 생산부 4개과 및 안전조사과 (중대재해처벌법 관련 법적 준수사항)

○ 결과활용 : 점검 결과 및 우수사례 ⇒ 발표회를 통한 공유 및 횡단전개

- 점검결과 발표회 : 6개 정수센터 소장 참석 사안별 문제점, 개선사항 토론

※ 결과 발표 시 본부장, 부본부장, 안전조사과장 참석 (신속개선 독려)

□ 점검결과 및 추진성과

주요 점검결과

○ 점검결과 : (적출사항) 245건, (정비완료) 188건,  (우수사례) 15건

분 야	계		광 암		구 의		뚝 도		영등포		암 사		강 북		조치사항
	적출	우수	적출	우수	적출	우수	적출	우수	적출	우수	적출	우수	적출	우수	완료	정비중
계	245	24	30	3	39	4	42	5	39	4	43	4	52	4	188	57
안전관리	83	3	5	-	14	1	19	1	16	1	13	-	17	-	53	30
시 설	36	2	6	-	5	-	3	1	5	1	6	-	11	-	28	8
기 계	48	5	6	-	9	1	9	1	4	1	10	1	10	1	41	7
전 기	43	8	8	1	7	1	6	1	9	1	8	2	7	2	36	7
수 질	35	6	5	2	4	1	5	1	5	-	6	1	7	1	30	5

○ 주요지적 사항

- 안전분야 : 위험 우려시설 안전난간. 안전사다리, 작업 발판 안내표지판 미설치 등

- 기계ㆍ전기 분야 : 펌프 등 기계설비 부식(도색 및 방청), 분전반 및 차단기

노후, 케이블 노출 등

- 수질ㆍ약품 분야 : 약품 이송배관 처짐, 화학물질 표지판 노후, 응집제 혼용

안전 등받이 없는 안전사다리	부식으로 정비가 필요한 펌프	추락위험 우려시설 표지판 미부착

○ 분야별 정비 진행 중 주요사업 (57건) ㅊ⇒ ‘22년 예산반영 정비추진 중

- 중대재해처벌법 관련 안전시설 정비 (38건) 안전난간 및 안전시설, 표지판정비, 구조물 보수 등

- 기계 및 전기 (14건) 기계설비 도색 및 방청작업, UPS이중화, 전자수위계 설치 등

- 수질 약품 (5건) PAC, PACHS 혼용배관 분리, 염소실 냉난방기 설치 등

※ 대상 57건 사업은 예산 반영이 필요한 경미한 사항으로 ‘22년 상반기 완료예정

주요 추진성과

□『운영 및 안전상』문제점 개선 : 245건 발굴 개선 (안전분야) 119건

□ “일상의 관점에서 벗어나 제3자 관점”으로 노출되지 않던 문제점 발굴 개선

① 물과 염소에 상시 접촉하는 펌프 등 기계설비 부식 문제점 발굴 (방청대책 필요)

② 각종 안전ㆍ경고 표지판 설치 ⇒ 자칫 소홀하기 쉬운 안전에 대한 경각심 부각

③ 쉽게 알 수 없었던 “PAC와 PAHCS 응집제 투입 배관 혼용 사용” 발굴 개선

	총 평
□ 6개 정수센터 점검 결과 중대재해 발생 유발 등 심각한 우려 사항은 없음 - 잠재적 안전사고 등에 대비 안전 표지판 및 안전사다리, 안전난간 등 시설 보완 필요 - 정수센터별 위험성 평가 결과를 통한 지속적인 문제점 개선 및 보완 필요 ※ 관련법 근거 : (산업안전보건법」제36조) □ 분야별 주요 문제점에 대한 체계적인 정비 필요 - 내구연한 미 경과 설비에 대한 염소 및 오존에 대한 부식방지 대책 수립 - 분전반 및 각종 차단기 노후시설, 위험표지, 배전반 접근 제한선 표기 등 - PAC와 PAHCS 투입배관 분리, 유해화학물질 표지판 정비 □ 각종 산업안전 및 보건표지판 통일ㆍ개선ㆍ설치 ⇒ 안전 경각심 고취 - 위험 유형별 시설별 안전표지판 개선 (수질. 약품관리, 추락, 미끄럼 등) - 각종 안전 및 경고 표지판 상수도본부 산하기관 통일 (‘21.12.1 개선완료) ※ 본부장 요청사항 “안전표지판 및 경고 표지판은 지나칠 정도로 과하게 설치할 것” □ <주요 우수사례> ① 여과지 및 환경개선 ② 활성탄지 모니터링 공정개선 ③ 시험실 환경개선 ④ 지하공동구 내 시설물용도 표시 ⑤ 소화기 배치도면 비치 등 - 교차점검을 통해 시설개선 사례 공유 및 점검 방법에 대한 기술 향상

2.『중대재해처벌법』관련 법적준수 사항 점검

□ 점검개요

○ 점검기간 : ‘21. 1. ~ ’21.12

○ 대 상 :   기전ㆍ수질ㆍ약품ㆍ정수공정 등 생산시설 위험우려 시설 전반

『중대재해처벌법』관련 법적 준수사항 (중대산업재해ㆍ시민재해)

○ 점검결과 : (적출사항) 119건, (정비완료) 81건,  (우수사례) 5건

- 정비사항 : ‘21년 정비 완료 81건 (68%) ※ 미완료 38건 정비 진행중

	<주요개선 사항>
- 안전난간, 사다리 및 추락방지 워크웨이 등 안전시설 개선 (81건) ‣‘21년 미정비 38건 등 안전시설 개선 ’22년 3월 완료 목표로 추진 중 - 산업안전 및 보건안전 관리자 운영, 위험성 평가 등 법적 준수 사항 (정상추진)

○ 중대재해처벌법 관련 법적 사항 이행여부 : 6개 정수센터 이행완료

- 점검부서 : 안전조사과 및 생산부 합동 이행여부 점검 (정기 및 수시)

구 분	업무 내용	관련근거	시행시기	적용대상 (상시근로자)	벌칙 (과태료)	이행 여부
1.자체계획 수립	안전보건관리 및 점검계획 수립	-	-	-	-	완료
2.안전관리 체계 구축	안전보건관리책임자 선임	법 제15조	의 무	100명 이상	500만원 이하	관련 용역 (추진)
	관리감독자 선임	법 제16조		-	500만원 이하
	안전관리자 지정 (전문기관 위탁 용역)	법 제17조		50명 이상	500만원 이하
	보건관리자 지정 (전문기관위탁 용역)	법 제18조		50명이상	500만원 이하
	산업안전보건위원회 구성	법 제24조		100명 이상	500만원 이하
	산업안전보건위원회 운영	시행령 제37조	정기회의(분기별), 임시회의(필요시)	-	500만원 이하
3.안전보건관리규정	안전보건관리 규정 작성	법 제25조	의무	100명 이상	500만원 이하	완료
4.밥정 교육	근로자에 대한 안전보건교육	법 제29조	분기,연간,수시등	-	500만원 이하	완료
5.위험성 평가	사업장 위험 요인 발굴 및 개선	법 제36조	정기(매년), 수시	-	-	완료
6.건강진단	일반 건강진단	법 제129조	2년에 1회(사무직), 1년에1회(비사무직)	-	5천만원이하 (미검진 인원수)	완료

※ 정수센터별 세부 이행사항 점검결과 (별첨)

Ⅲ		‘22년『생산시설 안전점검의 날』운영

□ 추진계획

❖『생산시설 안전점검의 날』운영을 통한 돌발사고 예방 및 안전의식 고취

○ 운    영 : ‘22. 3월부터 매주 수요일『생산시설 안전점검의 날』운영

- 시행일 : ’22. 3.10(목) ※ 대통령 선거로 3.9(수) 시행 불가, 공휴일 탄력적 운영

○ 점검내용 : 생산 시설 및 공사장 등 취약시설 안전점검

- 정수처리 설비 운영 및 유지관리 실태

- ISO22000 및 소형생물 발생 방지시설 운영실태

- 중대재해법 시행 관련 안전 취약시설 집중점검, 센터내 각종 공사장 등

○ 점검방법 : 정수센터 분야별 자체 점검반 구성 점검시행

○ 자체 점검반 구성 (예시)

- 분야별 3개 분야 편성 운영 :  점검반장 책임 운영

		정수센터 소장
기계ㆍ전기			시설 및 구조뮬				수질 및 약품(공정)
□ 점검반장 : 정수시설과장			□ 점검반장 : 정수시설과장				□ 점검반장 : 정수과장

○ 점검결과 조치 : 지적사항 보고 및 위험요인 신속정비

- 점검 결과 및 조치계획 생산부 보고, 자체기록관리 철저

- 경미한 사항 : 자체 예산 활용 즉시 정비

- 예산 수반사항 : 정비계획 수립 후 생산부 포괄비 활용 협의 및 ’23년 예산반영

※ 신속정비 필요 중대사안 : 생산부 및 기획에산과 협의후 긴급시행

○ ‘22년 점검계획 수립 및 보고

- 자체 추진계획 수립 (점검반 편성 등) 결과 통보 : ~ ‘22. 3.11까지

Ⅳ		협조사항 및 향후계획

□ 부서 협조사항

<정수센터>

○ 정수센터 간부(소장ㆍ과장) 자체 순찰ㆍ점검계획 수립 (보고) : 3. 11(금)

- (목적) 각종 돌발사고 대비 자체 순찰 및 점검 강화 필요

- 점검계획 수립 제출 및 자체 순찰ㆍ점검시행ㆍ기록 관리 철저

○ ‘21년 정수센터 간 교차점검 세부 시설개선 사항 완료 보고 : 수시

- 대상 : 정수센터별 정비중인 지적사항 57건

- 정비 결과를 정비 전ㆍ후 사진첨부 본부 생산관리과 통보

○『생산시설 안전점검의 날』운영 철저 : 22. 3월~

- 운영 : 정수섽터 소장 책임하에 점검반 구성 점검 철저

- 점검결과 : 보고서 작성 및 전자문서 기록 관리철저 (신속정비)

□ 향후계획

○ ‘21년『정수센터 간 교차점검』결과 및 성과 정수센터 공유 : ’22. 3월

- 6개 정수센터 점검결과 및 개선사항, 우수사례 공유

○ ‘22년『생산시설 안전점검의 날』운영   : ’22. 3월

- 자체 점검계획 수립 및 점검반 구성결과 보고 : 3.11(금)

- 운영실태 점검 : 정수센터 정기 점검시 운영실태 점검예정 (분기별 점검)

첨부 : 1. 생산시설 분야별 주요점검 항목

2. 정수센터 간 교차점검  분야별 주요 점검 현황.

3. 정수센터별 교차점검 결과 보고서. 끝.

붙임 1	정수센터 생산시설 분야별 주요 점검항목

❍ 주요 점검분야

<토목,시설분야>

- 지반, 절토부, 굴착사면 등 배수시설 및 부등침하 여부

- 콘크리트, 보강토, 석축, 옹벽 파손 및 균열발생 여부

- 정수장 구조물 안전관리 및 수방자재 적정 수량 확보 여부

- 정수센터 시행 공사의 안전관리(굴착, 가시설 등) 적정 여부

<수질분야>

- 위기관리 매뉴얼 현행화,  수처리제 저장 및 투입시설 확인

- 화학물질관리법, 고압가스안전관리법 등 관련 법규 준수 여부

- MSDS, 개인보호장구, 소화장비 등 적정 수량 비치 여부

<기전분야>

- 취․송수펌프 모터, 수배전반 설비, 배수펌프 등 설비 점검

- 누출감지장치, 긴급차단밸브 설치 상태 등

- 기전설비 소음, 진동, 과전압 등 이상 여부

❍ 정수처리 약품 시설

<염소가스 분야>

- 가스감지기 및 긴급차단밸브 정상작동 여부

- 염소 투입설비 정상 가동 여부(기화기, 진공조절기 등)

- 인젝터 점검(진공상태, 압력계 등), 염소중화설비 적정 가동 여부

<산소, 이산화탄소 분야>

- 저장탱크 압력, 수위계, 누설가스 여부 등

- 고압배관 밸브계페, 플랜지 연결 상태 등

- 기화기 및 투입장치 적정 가동 여부(수위계, 유량계 등)

<응집제 및 기타 수처리제 분야>

- 보관탱크 누액여부, 방지턱 적정여부, 경보기 작동상태 등

붙임 2	정수센터 간 교차점검 분야별 주요 점검사진

붙임 3	정수센터 중대재해법 관련 준수사항 점검결과

□  산업안전보건법 관련 : (광암정수센터)

의 무 사 항	주 요 내 용	광암정수센터(추 진 현 황)
안전보건계획 수립	□사업장의 안전보건 총괄계획 수립	□산업안전보건관리 종합추진계획 수립 : 작성중
안전관리업무 위탁	□안전관리업무 위탁 용역 추진	□위탁용역계약 : `21.01.05 ~ `22.03.31 - 안전관리자 : ㈜재해예방컨설팅
보건관리업무 위탁	□보건관리업무 위탁 용역 추진	□위탁용역계약 : `21.01.05 ~ `22.03.31 - 보건관리자 : (재)정해산업보건연구소
안전보건관리책임자 관리감독자 선임	□안전보건관리책임자 선임(산하 기관장) □관리감독자 선임(각 과장)	□선임 완료 - 안전보건관리책임자 1명 선임(사업소장) :`21.10.22. - 관리감독자 3명 선임(각 과장 및 팀장) :`21.10.22.
산업안전보건위원회 구성 및 운영	□위원회 구성(근로자, 사용자 위원 동수) 및 분기별 위원회 운영 - (근로자 위원)근로자 대표, 명예감독관, 근로자 - (사용자 위원)대표자, 안전보건관리자, 부서장	□산업안전보건위원회 구성 : `21.12.22. - 총 10명(근로자, 사용자 위원 각 5명) - `21년 4분기 정기회 개최 완료
안전보건관리 규정 신설	□사업장의 안전 및 보건을 유지하기 위한 내부 규정 수립	□개정 완료 : `21.10.22
안전보건교육 실시	□관리책임자 교육 : 6시간/2년 □관리감독자 교육 : 16시간/년간 □근로자 교육(분기별) (사무직 : 3시간, 비사무직 : 6시간) □신규 채용자, 전입자(8시간 이상)	□안전보건관리책임자 교육 - 온라인교육 : 2022년 이수예정 (100인미만 사업장은 이수안해도 됨) . - 현장교육 : 코로나19로 인하여 연기, ’22년 2월 내 추진 예정 □관리감독자 교육 - 전입 관리감독자 실시 완료 : ‘21.10.21. □근로자 교육 : `21년 1,2,3,4분기 실시 완료, □신규 채용자, 전입자 교육 : 실시 완료
작업환경측정	□대상 : 염소·오존 노출, 야간근무 작업장 □주기 : 작업환경측정 반기별 1회 실시	□`21년 상반기 실시 완료(2021.06.15.) □`21년 하반기 실시 완료(2021.10.18.)
특수건강검진	□대상 : 작업환경측정결과 유해인자 노출 근무자 □주기 : 근로자 배치 후 12개월 주기 실시	□`2108.09.특수건강검진 완료 - 보건관리자 통하여 사후관리
유해·위험 기계기구 안전검사	□크레인, 압력용기 등 안전검사 실시 - 대상 : 36대(호이스트 등 3종) - 주기 : 최초 검사 후 2년 마다 검사	□크레인, 압력용기 등 안전검사 실시 (‘21.04.23.,‘21.11.08.) - 대 상 : 21대(호이스트 등 5종) - 검사기관 : 대한산업안전협회 - 결 과 : 합격
위험성평가	□위험시설(설비 등), 업무에 기인하는 유해· 위험요인 발굴 및 개선조치	□위험성평가 실시 - 사업장 공정별 위험성평가 완료(12..01)
공정안전보고서 제출	□유해·위험설비 보유사업장 공정안전 보고서 제출(고용노동부)	□공정안전보고서 현장 확인심사 완료(`21.5월) - 현장 확인심사 지적사항 보완 완료

□  중대재해처벌법 관련  (광암아리수정수센터)

의 무 사 항		주 요 내 용	광암정수센터(추 진 현 황)
중대 산업 재해	안전보건관리 체계 구축	□안전관리계획(시설물관리계획) 수립	□ 안전관리계획(시설물관리계획) 수립예정 : `22.2월
		□사업 및 각 사업장의 유해․위험요인 확인, 점검 및 개선업무 처리절차 마련	□『산업안전보건법』위험성평가로 갈음
		□안전 및 보건 전문인력 배치 확인 및 보고	□정수시설과 안전관리팀 신설 : `21.10.18
		□안전 및 보건에 관한 인력, 시설, 장비 구축 관련 적정 예산 편성 및 집행, 확인	□`22년 소요예산 편성(175백만원) - 안전·보건관리 위탁 용역비(18백만원)
		□사업장의 안전․보건 확보 및 재해예방 개선방안 마련 및 종사자 의견 청취	□산업안전보건위원회로 갈음
		□중대산업재해 발생시 구호조치, 추가 피해방지 조치 및 발생보고 절차 마련 (반기 1회 이상 확인․점검)	□본부 표준안 추진에 따라 자체추진계획 수립 예정 : `22.1월
	안전․보건 의무이행 관리상 조치	□안전 및 보건의무 정기 이행 확인 점검 (전문기관 위탁 가능)	□위탁용역 : `21.1.1 ~ `21.12.31 - 안전·보건관리자(전문기관 위탁)
		□안전․보건관계 법령에 따른 교육 실시 여부 확인	□관리책임자 교육(현장교육은 코로나19로 연기) : 온라인교육 ’22년 이수예정 □관리감독자 교육 : ’21.10.21. □근로자 교육 : 연내 시행 중
중대 시민 재해	안전보건관리 체계 구축	□위기관리대책 수립 - 시설물의 유해 위험요인 점검, 개선 - 유해 위험요인 발견시 신고, 조치요구 및 개선 - 중대시민재해 발생시 긴급구호조치, 긴급안전 점검 및 개선조치 - 비상상황 또는 위급상황 발생대비 대피 훈련 (1종 시설물)	□비상조치계획에 따라 정기훈련 실시 - 염소누출 대비 훈련 : 연 2회(`21.5월, 11월) □염소 공정안전보고서 작성·심사 완료(`21.5월) - `23년 PSM 이행평가 예정 □사고대비 화학물질(염소) 위해관리계획 고지 - 시기/대상 : 매년 1회(`21.12월)/염소사고 발생시 영향범위 내 주민 - 방법/내용 : 관할 관청 홈페이지 게시판 게재, 화학물질안전원 홈페이지 게재, 화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서 및 사고대비물질 취급시설 영향범위 - `22년 위해관리계획 고지 실시 안함 (화학사고 예방관리계획서 승인에 따른 면제)

□  산업안전보건법 관련 : (구의 정수센터)

의 무 사 항	주 요 내 용	구의 정수센터(추 진 현 황)
안전보건계획 수립	□사업장의 안전보건 총괄계획 수립	□산업안전보건관리 종합추진계획 수립 : `22.1.14
안전관리업무 위탁	□안전관리업무 위탁 용역 추진	□위탁용역계약 : `21.4.1 ~ `22.3.31. - 안전관리자 : ㈜서울산업안전컨설팅
보건관리업무 위탁	□보건관리업무 위탁 용역 추진	□위탁용역계약 : `21.3.1 ~ `22.3.31 - 보건관리자 : 정해산업보건연구소
안전보건관리책임자 관리감독자 선임	□안전보건관리책임자 선임(산하 기관장) □관리감독자 선임(각 과장)	□선임 완료 - 안전보건관리책임자 1명 선임(사업소장) :`21.10.21. -관리감독자 3명 선임(각 과장):`21.10.21.
산업안전보건위원회 구성 및 운영	□위원회 구성(근로자, 사용자 위원 동수) 및 분기별 위원회 운영 - (근로자 위원)근로자 대표, 명예감독관, 근로자 - (사용자 위원)대표자, 안전보건관리자, 부서장	□산업안전보건위원회 구성 : `21.10.26. - 총 10명(근로자, 사용자 위원 각 5명) - `21년 4분기 정기회 개최 완료
안전보건관리 규정 신설	□사업장의 안전 및 보건을 유지하기 위한 내부 규정 수립	□개정 완료 : `21.10.26. - `21년 4분기 정기회시 의결
안전보건교육 실시	□관리책임자 교육 : 6시간/2년 □관리감독자 교육 : 16시간/년간 □근로자 교육(분기별) (사무직 : 3시간, 비사무직 : 6시간) □신규 채용자, 전입자(8시간 이상)	□안전보건관리책임자 교육 - 온라인교육 : ‘21.12.7. - 현장교육 : 2층 화상회의실 □관리감독자 교육 - 전입 관리감독자 실시 완료 : ‘21.12.7. □근로자 교육 : `21년 3, 4분기 실시 완료 □신규 채용자, 전입자 교육 : 실시 완료 (’22.1월 예정)
작업환경측정	□대상 : 염소·오존 노출, 야간근무 작업장 □주기 : 작업환경측정 반기별 1회 실시	□`21년 상반기 실시 완료(2021.05.13.) □`21년 하반기 실시 완료(2021.11.09.)
특수건강검진	□대상 : 작업환경측정결과 유해인자 노출 근무자 □주기 : 근로자 배치 후 12개월 주기 실시	□`21.11월 특수건강검진 완료(삼육서울병원) - 보건관리자 통하여 사후관리
유해·위험 기계기구 안전검사	□크레인, 압력용기 등 안전검사 실시 - 대상 : 36대(호이스트 등 3종) - 주기 : 최초 검사 후 2년 마다 검사	□크레인, 압력용기 등 안전검사 실시(‘21.11.) - 대 상 : 8대(호이스트 등 3종) - 검사기관 : 대한산업안전협회 - 결 과 : 합격
위험성평가	□위험시설(설비 등), 업무에 기인하는 유해· 위험요인 발굴 및 개선조치	□위험성평가 실시 - 개별 사업 위험성평가 완료(5건) - 사업장 공정별 위험성평가 완료(12.28. 54건)
공정안전보고서 제출	□유해·위험설비 보유사업장 공정안전 보고서 제출(고용노동부)	□공정안전보고서 현장 확인심사 완료(`21.11월) - 현장 확인심사 지적사항 없음

□  중대재해처벌법 관련 : (구의 정수센터)

의 무 사 항		주 요 내 용	구의 정수센터(추 진 현 황)
중대 산업 재해	안전보건관리 체계 구축	□안전관리계획(시설물관리계획) 수립	□ 안전관리계획(시설물관리계획) 수립예정 : `22.1.14.
		□사업 및 각 사업장의 유해․위험요인 확인, 점검 및 개선업무 처리절차 마련	□『산업안전보건법』위험성 평가로 갈음
		□안전 및 보건 전문인력 배치 확인 및 보고	□정수시설과 안전관리팀 신설 : `21.10.1
		□안전 및 보건에 관한 인력, 시설, 장비 구축 관련 적정 예산 편성 및 집행, 확인	□`22년 소요예산 편성(1,500만원) - 안전·보건관리 위탁 용역비(1,500만원)
		□사업장의 안전․보건 확보 및 재해예방 개선방안 마련 및 종사자 의견 청취	□산업안전보건위원회로 갈음
		□중대산업재해 발생시 구호조치, 추가 피해방지 조치 및 발생보고 절차 마련 (반기 1회 이상 확인․점검)	□본부 표준안 추진에 따라 자체추진계획 수립 예정 : `22. 1월
	안전․보건 의무이행 관리상 조치	□안전 및 보건의무 정기 이행 확인 점검 (전문기관 위탁 가능)	□위탁용역 : `21.1.1 ~ `21.12.31 - 안전·보건관리자(전문기관 위탁)
		□안전․보건관계 법령에 따른 교육 실시 여부 확인	□관리책임자 교육(현장교육은 코로나19로 연기) : 온라인교육 ‘21.11.12. □관리감독자 교육 : ’21.12.7. □근로자 교육 : 연내 시행 중
중대 시민 재해	안전보건관리 체계 구축	□위기관리대책 수립 - 시설물의 유해 위험요인 점검, 개선 - 유해 위험요인 발견시 신고, 조치요구 및 개선 - 중대시민재해 발생시 긴급구호조치, 긴급안전 점검 및 개선조치 - 비상상황 또는 위급상황 발생대비 대피 훈련 (1종 시설물)	□비상조치계획에 따라 정기훈련 실시(비대면) - 염소누출 대비 훈련 : 연 2회(`21.6월, 11월) □염소 공정안전보고서 작성·심사 완료(`21.8월) - `22년 PSM 이행평가 예정 □사고대비 화학물질(염소) 위해관리계획 고지 - 시기/대상 : 매년 1회(`21.4월)/염소사고 발생시 영향범위 내 주민 - 방법/내용 : 관할 관청 홈페이지 게시판 게재, 화학물질안전원 홈페이지 게재, 화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서 및 사고대비물질 취급시설 영향범위

□  산업안전보건법 관련 : (뚝도 정수센터)

의 무 사 항	주 요 내 용	뚝도정수센터(추 진 현 황)
안전보건계획 수립	□사업장의 안전보건 총괄계획 수립	□산업안전보건관리 종합추진계획 수립 : `22.1.18
안전관리업무 위탁	□안전관리업무 위탁 용역 추진	□위탁용역계약 : `22.1.1 ~ `22.12.31 - 안전관리자 : ㈜서울산업안전컨설팅
보건관리업무 위탁	□보건관리업무 위탁 용역 추진	□위탁용역계약 : `22.1.1 ~ `22.12.31 - 보건관리자 : 정해산업보건연구소
안전보건관리책임자 관리감독자 선임	□안전보건관리책임자 선임(산하 기관장) □관리감독자 선임(각 과장)	□선임 완료 - 안전보건관리책임자 1명 선임(사업소장) :`21.7.19. - 관리감독자 3명 선임(각 과장):`21.7.26.
산업안전보건위원회 구성 및 운영	□위원회 구성(근로자, 사용자 위원 동수) 및 분기별 위원회 운영 - (근로자 위원)근로자 대표, 명예감독관, 근로자 - (사용자 위원)대표자, 안전보건관리자, 부서장	□산업안전보건위원회 구성 : `21.9.27. - 총 12명(근로자, 사용자 위원 각 6명) - `21년 4분기 정기회 개최 완료
안전보건관리 규정 신설	□사업장의 안전 및 보건을 유지하기 위한 내부 규정 수립	□개정 완료 : `21.3.23 - `21년 1분기 정기회시 의결
안전보건교육 실시	□관리책임자 교육 : 6시간/2년 □관리감독자 교육 : 16시간/년간 □근로자 교육(분기별) (사무직 : 3시간, 비사무직 : 6시간) □신규 채용자, 전입자(8시간 이상)	□안전보건관리책임자 교육 - 온라인교육 : ‘21.8.2. - 현장교육 : 코로나19로 인하여 연기, ’22년 2월 내 추진 예정 □관리감독자 교육 - 전입 관리감독자 실시 완료 : ‘21.8.26. □근로자 교육 : `21년 1~4분기 실시 완료 □신규 채용자, 전입자 교육 : 실시 완료 (’22.1.18)
작업환경측정	□대상 : 염소·오존 노출, 야간근무 작업장 □주기 : 작업환경측정 반기별 1회 실시	□`21년 상반기 실시 완료(2021.05.31.) □`21년 하반기 실시 완료(2021.12.03.)
특수건강검진	□대상 : 작업환경측정결과 유해인자 노출 근무자 □주기 : 근로자 배치 후 12개월 주기 실시	□`21.10.29.특수건강검진 완료(삼육서울병원) - 보건관리자 통하여 사후관리
유해·위험 기계기구 안전검사	□크레인, 압력용기 등 안전검사 실시 - 대상 : 36대(호이스트 등 3종) - 주기 : 최초 검사 후 2년 마다 검사	□크레인, 압력용기 등 안전검사 실시(‘21.05.) - 대 상 : 10대(호이스트 등 3종) - 검사기관 : 대한산업안전협회 - 결 과 : 합격
위험성평가	□위험시설(설비 등), 업무에 기인하는 유해· 위험요인 발굴 및 개선조치	□위험성평가 실시 - 개별 사업 위험성평가 완료(9건) - 사업장 공정별 위험성평가 완료(’21.12.3)
공정안전보고서 제출	□유해·위험설비 보유사업장 공정안전 보고서 제출(고용노동부)	□공정안전보고서 현장 확인심사 완료(`21.6월) - 정수장 : 현장 확인심사 지적사항 없음 - 취수장 : 지적사항 2건(조치완료)

□  중대재해처벌법 관련 : (뚝도 정수센터)

의 무 사 항		주 요 내 용	뚝도 정수센터(추 진 현 황)
중대 산업 재해	안전보건관리 체계 구축	□안전관리계획(시설물관리계획) 수립	□ 안전관리계획(시설물관리계획) 수립예정 : `22.1월 ~ 3월
		□사업 및 각 사업장의 유해․위험요인 확인, 점검 및 개선업무 처리절차 마련	□『산업안전보건법』위험성 평가로 갈음
		□안전 및 보건 전문인력 배치 확인 및 보고	□정수시설과 안전관리팀 신설 : `21.10.1
		□안전 및 보건에 관한 인력, 시설, 장비 구축 관련 적정 예산 편성 및 집행, 확인	□`22년 소요예산 편성(2,129만원) - 안전·보건관리 위탁 용역비(2,129만원)
		□사업장의 안전․보건 확보 및 재해예방 개선방안 마련 및 종사자 의견 청취	□산업안전보건위원회로 갈음
		□중대산업재해 발생시 구호조치, 추가 피해방지 조치 및 발생보고 절차 마련 (반기 1회 이상 확인․점검)	□본부 표준안 추진에 따라 자체추진계획 수립 예정 : `21.12월 ~ `22.1월
	안전․보건 의무이행 관리상 조치	□안전 및 보건의무 정기 이행 확인 점검 (전문기관 위탁 가능)	□위탁용역 : `22.1.1 ~ `22.12.31 - 안전·보건관리자(전문기관 위탁)
		□안전․보건관계 법령에 따른 교육 실시 여부 확인	□관리책임자 교육(현장교육은 코로나19로 연기) : 온라인교육 ‘21.8.2. □관리감독자 교육 : ’21‘8.26. □근로자 교육 : 연내 시행 중
중대 시민 재해	안전보건관리 체계 구축	□위기관리대책 수립 - 시설물의 유해 위험요인 점검, 개선 - 유해 위험요인 발견시 신고, 조치요구 및 개선 - 중대시민재해 발생시 긴급구호조치, 긴급안전 점검 및 개선조치 - 비상상황 또는 위급상황 발생대비 대피 훈련 (1종 시설물)	□비상조치계획에 따라 정기훈련 실시(비대면) - 염소누출 대비 훈련 : 연 2회(`21.6월, 11월) □염소 공정안전보고서 작성·심사 완료(`21.6월) - `22년 PSM 이행평가 예정 □사고대비 화학물질(염소) 위해관리계획 고지 - 시기/대상 : 매년 1회(`21.4월)/염소사고 발생시 영향범위 내 주민 - 방법/내용 : 관할 관청 홈페이지 게시판 게재, 화학물질안전원 홈페이지 게재, 화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서 및 사고대비물질 취급시설 영향범위

□  산업안전보건법 관련 : (영등포아리수정수센터)

의 무 사 항	주 요 내 용	영등포아리수정수센터(추 진 현 황)
안전보건계획 수립	□사업장의 안전보건 총괄계획 수립	□산업안전보건관리 종합추진계획 수립 : `21.1.22
안전관리업무 위탁	□안전관리업무 위탁 용역 추진	□위탁용역계약 : `21.1.1 ~ `21.12.31 - 안전관리자 : ㈜서울산업안전컨설팅
보건관리업무 위탁	□보건관리업무 위탁 용역 추진	□위탁용역계약 : `21.1.1 ~ `21.12.31 - 보건관리자 : (재)정해산업보건연구소 중앙의원
안전보건관리책임자 관리감독자 선임	□안전보건관리책임자 선임(산하 기관장) □관리감독자 선임(각 과장)	□선임 완료 - 안전보건관리책임자 1명 선임(사업소장) :`21.1.22. - 관리감독자 3명 선임(각 과장):`21.1.22.
산업안전보건위원회 구성 및 운영	□위원회 구성(근로자, 사용자 위원 동수) 및 분기별 위원회 운영 - (근로자 위원)근로자 대표, 명예감독관, 근로자 - (사용자 위원)대표자, 안전보건관리자, 부서장	□산업안전보건위원회 구성(분기별) - 총 12명(근로자, 사용자 위원 각 6명) - `21년 1~4분기 정기회 개최 완료
안전보건관리 규정 신설	□사업장의 안전 및 보건을 유지하기 위한 내부 규정 수립	□개정 완료 : `21.11.02.(제정 : ‘20.10월) - `21년 4분기 정기회시 의결
안전보건교육 실시	□관리책임자 교육 : 6시간/2년 □관리감독자 교육 : 16시간/년간 □근로자 교육(분기별) (사무직 : 3시간, 비사무직 : 6시간) □신규 채용자, 전입자(8시간 이상)	□안전보건관리책임자 교육 - 현장교육 : 코로나19로 인하여 연기, ’22년 2월 내 추진 예정 □관리감독자(3) 교육 : 1인 완료 - 2인 : 온라인교육(8시간) 완료, 코로나19로 인하여 집합교육 연기( ‘22년 추진 예정) □근로자 교육 : `21년 1~4분기 실시 완료 □신규 채용자, 전입자 교육 완료(’21.12.23.)
작업환경측정	□대상 : 염소·오존 노출, 야간근무 작업장 □주기 : 작업환경측정 반기별 1회 실시	□`21년 상반기 실시 완료(‘21.06.02.) □`21년 하반기 실시 완료(’21.11.10.)
특수건강검진	□대상 : 작업환경측정결과 유해인자 노출 근무자 □주기 : 근로자 배치 후 12개월 주기 실시	□특수건강검진 완료(삼육서울병원)(`21.11.26.) - 보건관리자 통하여 사후관리
유해·위험 기계기구 안전검사	□크레인, 압력용기 등 안전검사 실시 - 대상 : 36대(호이스트 등 3종) - 주기 : 최초 검사 후 2년 마다 검사	□크레인, 압력용기 등 안전검사 실시(‘21.1월) - 대 상 : 7종 26대 - 검사기관 : 대한산업안전협회 - 결 과 : 합격
위험성평가	□위험시설(설비 등), 업무에 기인하는 유해· 위험요인 발굴 및 개선조치	□위험성평가 실시 - 센터 자체 위험성평가(최초) 완료(‘21.10월) - 사업 위험성평가 완료(19건)
공정안전보고서 제출	□유해·위험설비 보유사업장 공정안전 보고서 제출(고용노동부)	□취수장 공정안전보고서 현장 확인심사 완료(`21.6월) □정수장 공정안전보고서 현장 확인심사 완료(`21.8월)

□  중대재해처벌법 관련 : (영등포아리수정수센터)

의 무 사 항		주 요 내 용	영등포아리수정수센터(추 진 현 황)
중대 산업 재해	안전보건관리 체계 구축	□안전관리계획(시설물관리계획) 수립	□ 시설물 유지관리계획 수립(‘21.1.26.)
		□사업 및 각 사업장의 유해․위험요인 확인, 점검 및 개선업무 처리절차 마련	□『산업안전보건법』위험성 평가로 갈음
		□안전 및 보건 전문인력 배치 확인 및 보고	□정수시설과 안전관리팀 신설(`21.9.29)
		□안전 및 보건에 관한 인력, 시설, 장비 구축 관련 적정 예산 편성 및 집행, 확인	□`22년 소요예산 편성(약615백만원) - 안전·보건관리 위탁 용역비(약13백만원)
		□사업장의 안전․보건 확보 및 재해예방 개선방안 마련 및 종사자 의견 청취	□산업안전보건위원회로 갈음 □안전보건협의체로 갈음 - 안전보건협의체 진행 완료(‘22.01월)
		□중대산업재해 발생시 구호조치, 추가 피해방지 조치 및 발생보고 절차 마련 (반기 1회 이상 확인․점검)	□중대재해 매뉴얼 수립 완료(‘21.1.11.)
	안전․보건 의무이행 관리상 조치	□안전 및 보건의무 정기 이행 확인 점검 (전문기관 위탁 가능)	□위탁용역 : `21.1.1 ~ `21.12.31 - 안전·보건관리자(전문기관 위탁)
		□안전․보건관계 법령에 따른 교육 실시 여부 확인	□안전보건관리책임자 교육 - 현장교육 : 코로나19로 인하여 연기, ’22년 2월 내 추진 예정 □관리감독자(3) 교육 : 1인 완료 - 2인 : 온라인교육(8시간) 완료, 코로나19로 인하여 집합교육 연기( ‘22년 추진 예정) □근로자 교육 : `21년 1~4분기 실시 완료
중대 시민 재해	안전보건관리 체계 구축	□위기관리대책 수립 - 시설물의 유해 위험요인 점검, 개선 - 유해 위험요인 발견시 신고, 조치요구 및 개선 - 중대시민재해 발생시 긴급구호조치, 긴급안전 점검 및 개선조치 - 비상상황 또는 위급상황 발생대비 대피 훈련 (1종 시설물)	□고압가스 및 유해화학물질 안전관리계획 수립 이에 따른 점검 이행 완료 □비상조치계획에 따라 정기훈련 실시(비대면) - 염소 누출대비 합동훈련(‘21.11.22.) - 자체 비상대응 및 고압가스 누출대비 훈련(’21.11.28.) - 상/하반기 소방훈련(비대면)(‘21.4.16., ’21.10.22.) □염소 공정안전보고서 작성·심사 완료(`21.8월) - `22년 PSM 이행상태 사전 평가 예정 □사고대비 화학물질(염소) 위해관리계획 고지 - 시기/대상 : 매년 1회(`21.9월)/염소사고 발생시 영향범위 내 주민 - 방법/내용 : 인터넷게재/위해관리계획서

□  산업안전보건법 관련 : (암사 정수센터)

의 무 사 항	주 요 내 용	암사 정수센터(추 진 현 황)
안전보건계획 수립	□사업장의 안전보건 총괄계획 수립	□산업안전보건관리 종합추진계획 수립 : `21.3.16.
안전관리업무 위탁	□안전관리업무 위탁 용역 추진	□위탁용역계약 : `20.09.01. ~ `22.03.31. - 안전관리자 : 대한산업안전협회
보건관리업무 위탁	□보건관리업무 위탁 용역 추진	□위탁용역계약 : `20.09.01. ~ `22.03.31. - 보건관리자 : 정해산업보건연구소
안전보건관리책임자 관리감독자 선임	□안전보건관리책임자 선임(산하 기관장) □관리감독자 선임(각 과장)	□선임 완료 - 안전보건관리책임자 1명 선임(사업소장) :`20.9.22. - 관리감독자 3명 선임(각 과장):`20.9.22.
산업안전보건위원회 구성 및 운영	□위원회 구성(근로자, 사용자 위원 동수) 및 분기별 위원회 운영 - (근로자 위원)근로자 대표, 명예감독관, 근로자 - (사용자 위원)대표자, 안전보건관리자, 부서장	□산업안전보건위원회 구성 : `20.09.22. - 총 12명(근로자, 사용자 위원 각 6명) - `21년 4분기 정기회 개최 완료
안전보건관리 규정 신설	□사업장의 안전 및 보건을 유지하기 위한 내부 규정 수립	□개정 완료 : `20.09.22. - `20년 3분기 정기회시 의결
안전보건교육 실시	□관리책임자 교육 : 6시간/2년 □관리감독자 교육 : 16시간/년간 □근로자 교육(분기별) (사무직 : 3시간, 비사무직 : 6시간) □신규 채용자, 전입자(8시간 이상)	□안전보건관리책임자 교육 - 온라인교육 : ‘21.8.2. - 현장교육 : 코로나19로 인하여 연기, ’22년 연내 추진 예정 □관리감독자 교육 - 전입 관리감독자 실시 완료 : ‘20.12.21. □근로자 교육 : `21년 1~4분기 실시 완료 □신규 채용자, 전입자 교육 : 임용시 실시
작업환경측정	□대상 : 염소·오존 노출, 야간근무 작업장 □주기 : 작업환경측정 반기별 1회 실시	□`21년 상반기 실시 완료(2021.05.20.) □`21년 하반기 실시 완료(2021.10.15.)
특수건강검진	□대상 : 작업환경측정결과 유해인자 노출 근무자 □주기 : 근로자 배치 후 12개월 주기 실시	□`21.08.17.특수건강검진 완료(삼육서울병원) - 보건관리자 통하여 사후관리
유해·위험 기계기구 안전검사	□크레인, 압력용기 등 안전검사 실시 - 대상 : 36대(호이스트 등 3종) - 주기 : 최초 검사 후 2년 마다 검사	□크레인, 압력용기 등 안전검사 실시(‘21.05.) - 대 상 : 40대(컨베이어 등 5종) - 검사기관 : 대한산업안전협회 - 결 과 : 합격
위험성평가	□위험시설(설비 등), 업무에 기인하는 유해· 위험요인 발굴 및 개선조치	□위험성평가 실시 완료 - 개별 사업 위험성평가 완료 - 사업장 공정별 위험성평가 완료
공정안전보고서 제출	□유해·위험설비 보유사업장 공정안전 보고서 제출(고용노동부)	□공정안전보고서 현장 확인심사 완료(`21.6월) - 현장 확인심사 지적사항 2건 시정조치

□  중대재해처벌법 관련 : (암사 정수센터)

의 무 사 항		주 요 내 용	암사 정수센터(추 진 현 황)
중대 산업 재해	안전보건관리 체계 구축	□안전관리계획(시설물관리계획) 수립	□ 안전관리계획(시설물관리계획) 수립 : `21.12월 ~‘22.01월
		□사업 및 각 사업장의 유해․위험요인 확인, 점검 및 개선업무 처리절차 마련	□『산업안전보건법』위험성 평가로 갈음
		□안전 및 보건 전문인력 배치 확인 및 보고	□정수시설과 안전관리팀 신설 : `21.10.1
		□안전 및 보건에 관한 인력, 시설, 장비 구축 관련 적정 예산 편성 및 집행, 확인	□`22년 소요예산 편성(3,360만원) - 안전·보건관리 위탁 용역비(1,600만원)
		□사업장의 안전․보건 확보 및 재해예방 개선방안 마련 및 종사자 의견 청취	□산업안전보건위원회로 갈음
		□중대산업재해 발생시 구호조치, 추가 피해방지 조치 및 발생보고 절차 마련 (반기 1회 이상 확인․점검)	□본부 표준안 추진에 따라 자체추진계획 수립 예정 : `21.12월 ~ `22.1월
	안전․보건 의무이행 관리상 조치	□안전 및 보건의무 정기 이행 확인 점검 (전문기관 위탁 가능)	□위탁용역 : `20.09.01. ~ `22.03.31. - 안전·보건관리자(전문기관 위탁)
		□안전․보건관계 법령에 따른 교육 실시 여부 확인	□관리책임자 교육(현장교육은 코로나19로 연기) : 온라인교육 ‘21.8.2. □관리감독자 교육 : ’20.12.21. □근로자 교육 : ‘21년 1~4분기 실시 완료
중대 시민 재해	안전보건관리 체계 구축	□위기관리대책 수립 - 시설물의 유해 위험요인 점검, 개선 - 유해 위험요인 발견시 신고, 조치요구 및 개선 - 중대시민재해 발생시 긴급구호조치, 긴급안전 점검 및 개선조치 - 비상상황 또는 위급상황 발생대비 대피 훈련 (1종 시설물)	□비상조치계획에 따라 정기훈련 실시(비대면) - 염소누출 대비 훈련 : 연 2회(`21.6월, 11월) □염소 공정안전보고서 작성·심사 완료(`21.6월) - `22년 PSM 이행평가 예정 □사고대비 화학물질(염소) 위해관리계획 고지 - 시기/대상 : 매년 1회(`21.5월)/염소사고 발생시 영향범위 내 주민 - 방법/내용 : 관할 관청 홈페이지 게시판 게재, 화학물질안전원 홈페이지 게재, 화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서 및 사고대비물질 취급시설 영향범위

□  산업안전보건법 관련 : (강북아리수정수센터)

의 무 사 항	주 요 내 용	강북아리수정수센터(추 진 현 황)
안전보건계획 수립	□사업장의 안전보건 총괄계획 수립	□산업안전보건관리 종합추진계획 수립 : `21.4.9 - ‘22년 1월 중 수립 예정
안전관리업무 위탁	□안전관리업무 위탁 용역 추진	□위탁용역계약 : `22.1.1 ~ `23.3.31 - 안전관리자 : ㈜서울산업안전컨설팅
보건관리업무 위탁	□보건관리업무 위탁 용역 추진	□위탁용역계약 : `22.1.1 ~ `23.3.31 - 보건관리자 : 정해산업보건연구소
안전보건관리책임자 관리감독자 선임	□안전보건관리책임자 선임(산하 기관장) □관리감독자 선임(각 과장)	□선임 완료 - 안전보건관리책임자 1명 선임(사업소장) :`22.1.1. - 관리감독자 3명 선임(각 과장):`22.1.10.
산업안전보건위원회 구성 및 운영	□위원회 구성(근로자, 사용자 위원 동수) 및 분기별 위원회 운영 - (근로자 위원)근로자 대표, 명예감독관, 근로자 - (사용자 위원)대표자, 안전보건관리자, 부서장	□산업안전보건위원회 구성 : `21.11.29. - 총 14명(근로자, 사용자 위원 각 7명) - `21년 4분기 정기회 개최 완료
안전보건관리 규정 신설	□사업장의 안전 및 보건을 유지하기 위한 내부 규정 수립	□개정 완료 : `21.12.7 - `21년 4분기 정기회시 의결
안전보건교육 실시	□관리책임자 교육 : 6시간/2년 □관리감독자 교육 : 16시간/년간 □근로자 교육(분기별) (사무직 : 3시간, 비사무직 : 6시간) □신규 채용자, 전입자(8시간 이상)	□안전보건관리책임자 교육 - 코로나19로 인하여 연기, ‘22년 6월 내 추진 예정 □관리감독자 교육 - 전입 관리감독자 실시 완료 : ‘21.9.30. □근로자 교육 : `21년 1,2,3,4분기 실시 □신규 채용자, 전입자 교육 : 9명 실시 완료 (’22.1.12)
작업환경측정	□대상 : 염소·오존 노출, 야간근무 작업장 □주기 : 작업환경측정 반기별 1회 실시	□`21년 상반기 실시 완료(2021.04.28.) □`21년 하반기 실시 완료(2021.10.27.)
특수건강검진	□대상 : 작업환경측정결과 유해인자 노출 근무자 □주기 : 근로자 배치 후 12개월 주기 실시	□`22.1.18.특수건강검진 완료(삼육서울병원) - 배치전 특수건강진단 4명
유해·위험 기계기구 안전검사	□크레인, 압력용기 등 안전검사 실시 - 대상 : 36대(호이스트 등 3종) - 주기 : 최초 검사 후 2년 마다 검사	□크레인, 압력용기 등 안전검사 실시(‘21.2.) - 대 상 : 20대(호이스트 등 4종) - 검사기관 : 대한산업안전협회 - 결 과 : 합격
위험성평가	□위험시설(설비 등), 업무에 기인하는 유해· 위험요인 발굴 및 개선조치	□위험성평가 실시 - 사업장 위험성평가 실시(‘21.1.11 ~ 8.26.) - 위험성평가 조치완료(196건 중 187건)
공정안전보고서 제출	□유해·위험설비 보유사업장 공정안전 보고서 제출(고용노동부)	□공정안전보고서 현장 확인심사 완료(`21.6월) - 현장 확인심사 지적사항 없음

□  중대재해처벌법 관련 : (강북아리수정수센터)

의 무 사 항		주 요 내 용	강북아리수정수센터(추 진 현 황)
중대 산업 재해	안전보건관리 체계 구축	□안전관리계획(시설물관리계획) 수립	□ 시설물 안전점검 및 유지관리 계획 수립 : `22.1.13.
		□사업 및 각 사업장의 유해․위험요인 확인, 점검 및 개선업무 처리절차 마련	□『산업안전보건법』위험성 평가로 갈음
		□안전 및 보건 전문인력 배치 확인 및 보고	□정수시설과 안전관리팀 신설 : `21.10.12
		□안전 및 보건에 관한 인력, 시설, 장비 구축 관련 적정 예산 편성 및 집행, 확인	□`22년 소요예산 편성(54,043만원) - 안전·보건관리 위탁 용역비(1,373만원) - 위험성평가 위탁 수수료(770만원) - 유해화학물질, PSM 컨설팅 용역(10,550만원) - ‘21년 위험성평가 조치 사업(35,000만원) - 유해기계 등 검정수수료(6,350만원)
		□사업장의 안전․보건 확보 및 재해예방 개선방안 마련 및 종사자 의견 청취	□산업안전보건위원회로 갈음
		□중대산업재해 발생시 구호조치, 추가 피해방지 조치 및 발생보고 절차 마련 (반기 1회 이상 확인․점검)	□산업재해 예방 종합계획 수립 : `22.1.18.
	안전․보건 의무이행 관리상 조치	□안전 및 보건의무 정기 이행 확인 점검 (전문기관 위탁 가능)	□위탁용역 : `22.1.1 ~ `23.3.31 - 안전·보건관리자(전문기관 위탁)
		□안전․보건관계 법령에 따른 교육 실시 여부 확인	□관리책임자 교육(현장교육 코로나19로 연기) □관리감독자 교육 : ’21.9.30. □근로자 교육 : 분기별 시행 중
중대 시민 재해	안전보건관리 체계 구축	□위기관리대책 수립 - 시설물의 유해 위험요인 점검, 개선 - 유해 위험요인 발견시 신고, 조치요구 및 개선 - 중대시민재해 발생시 긴급구호조치, 긴급안전 점검 및 개선조치 - 비상상황 또는 위급상황 발생대비 대피 훈련 (1종 시설물)	□비상조치계획에 따라 정기훈련 실시(비대면) - 염소누출 대비 훈련 : 연 2회(상하반기) □염소 공정안전보고서 작성·심사 완료(`21.6월) - `22년 노용노동부 현장 점검 예정 □사고대비 화학물질(염소) 위해관리계획 고지 - 시기/대상 : 매년 1회(2월)/염소사고 발생시 영향범위 내 주민 - 방법/내용 : 관할 관청 홈페이지 게시판 게재, 화학물질안전원 홈페이지 게재, 화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서 및 사고대비물질 취급시설 영향범위