문서번호	급수운영과-3272
결재일자	2022. 3. 3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
서동민	代김윤환	03/03 代류태현
협 조

상수관로 이설 협의요청에 따른 검토 보고

[지하철 승강편의시설 토목건축공사(C-8공구, 신림역)]

2022.  03. 03.(목)

남부수도사업소

(급수운영과)

상수관로 이설 협의 요청에 따른 검토 보고

서울교통공사로부터「지하철 승강편의시설 토목건축공사(C-8공구, 신림역)」구간 내에 상수관로 저촉에 따른 이설 협의요청이 있어 검토 후 아래와 같이 보고드림.

□ 관련문서

○ 토목사업소-4056(‘22.02.16.) 「지하철 승강편의시설 토목건축공사(C-8공구, 신림역)」

□ 추진개요

○ 요청사유 : 외부 E/S 출입구 공사구간에 상수관로(D=200) 저촉

○ 이설내용 : 상수관로 이설 D=200㎜, L=10

연번	위치	구경(연도)	관종	비고
*	*************	**********	******

※ 위치도 및 현장사진 붙임1 문서 참조

□ 검토의견

○ 상수관로 저촉으로 인하여 공사가 지연 되고있는 실정으로 원인자 이설이 타당하다고 판단됨

○ 원인자이설은 부단수 공사가 원칙이나, 단수되는 수전이 3개 수전 밖에 되지 않아 단수를 동반하여 시공하는 것으로 협의하고자 함.

○ 신림선 경전철 108정거장 원인자이설 공사로 인하여 해당 보도에 매설된 관로가 300mm로 부설되어 있는 상황이므로 원인자 이설 시 300mm로 확관하여 진행토록 승인 조건을 부여하고자 함.

○ 통수 전 수질확보를 위한 퇴수밸브 설치 조건을 부여하고자 함.

□ 조치계획

○ 원인자 이설 사항은 붙임2 문서와 같이 이설승인조건을 부여하여 공사 시행토록 회신

- 승인조건 : 퇴수밸브 1개소 설치, 300mm로 확관하여 이설

○ 이설공사에 따른 퇴수량 및 세척수량, 측량비 및 출동경비는 별도 산출 및 고지하여 납부토록 통보

○ 착공 시 상하수도전문 건설사업관리 기술자를 선정, 반드시 입회하여 공사 시행토록 안내하여 품질향상 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

※ 상수관로 이설에 따른 일정 및 세부사항은 착공계 제출 전 별도 협의

붙임  1. 지장물 이설 협의요청 공문 1부.

2. 현장 위치도 1부.

3. 지장물도 및 이설계획도 1부.

4. 이설 승인 조건 1부.  끝.