문서번호	기전과-1862
결재일자	2022. 3. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
이정준		석대창	03/03 차창훈
협 조
	주무관			이정호

2022년 풍수해대비

지하차도 배수시설 합동점검 실시계획

2022. 3.

남부도로사업소

(기 전 과)

2022년 풍수해대비

지하차도 배수시설 합동점검 실시계획

2022년 풍수해대비 지하차도 배수시설에 대해 제작․운영사와 합동점검을 실시하여 침수사고로 인한 중대시민재해를 예방하고자 함

1		추 진 근 거

▢ 2022 지하차도 배수시설 일제점검 계획 통보

-「도로시설과-2073호(2022.2.24.)」

※ 중대재해처벌법 제9조: 시설물의 관리상 결함으로 인한 재해예방에 필요한 점검 등 조치

▢ 도로터널 방재시설 안전점검 매뉴얼

- 방재·배수 기전설비에 대한 주기적인 제작사 등 전문기관 점검 실시

▢ 서울특별시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정 제 17조 4항

- 터널 및 지하차도 기전설비의 정상 작동 여부 점검

2		시 설 현 황

▢ 대상 시설물 : 7개소 (지하차도 12개소 중 강제배수 시설)

연번	시 설 명	연 장(m)	위 치	준 공 일
1	대방지하차도	150	영등포구 신길동 1367	76. 11. 15.
2	영등포지하차도	36	영등포구 영등포동 585	74. 12. 30.
3	사평지하차도	500	서초구 반포2동 117	00. 11. 20.
4	동작지하차도	395	동작구 동작동 180-5	84. 11. 13.
5	염곡지하차도	530	서초구 양재동 351	92. 10. 15.
6	선암지하차도	425	서초구 우면동 420-1	14. 04. 30.
7	여의교지하차도	420	영등포구 대방동 86-2	90. 10. 25.

3		점 검 개 요

▢ 점검기간 : 2022. 3. 2.(수) ~ 3. 25.(금)

▢ 점검대상 : 강제배수시설 지하차도 7개소

○ 배수 기전설비 : 총 117대

(단위 : 대)

계	배수펌프	CCTV	원격감시제어	비상발전기	배전반	UPS
123	20	61	7	6	23	6

▢ 점 검 자

○ 기전과 : 총 9명 (사무실 4명, 상도터널 통합제어실 5명)

○ 배수펌프, 비상발전기, 수배전반 : 각 기전시설물 제작사

○ 자동제어, CCTV : 2022년 유지보수 용역 업체(연간단가)

▢ 점검방법

○ 해당시설 근무자, 제작사 합동점검 후 점검표(붙임2) 작성

○ 자동제어, CCTV 유지보수 용역업체 점검 후 별도의 자체 점검보고서 제출

▢ 주요 점검내용

○ 배수펌프 및 부대설비(체크밸브 등) 정상작동 여부

○ 수배전반·비상발전기 등 전기설비 및 자동제어설비 이상여부

○ 수위에 따른 자동운전 시스템 이중화 작동시험(외부전문가)

○ 기타 기전설비 외관상태 이상여부

▢ 점검결과 조치

○ 경미한 사항 : 1~2차 지적사항 조치결과 제출

- 1차 : 현장에서 즉시 조치 → ’22. 4. 1.(금)까지

- 2차 : 연간단가업체 작업지시를 통해 정비 실시 → ’22. 5. 6.(금)까지

○ 장기간 소요되는 사항은 별도 자체계획 수립 후 시행

4		추 진 일 정

○ 2022. 3. 4.      : 자체점검 실시계획 제출 ( → 도로시설과)

○ 2022. 3. 7.       : 배수시설 점검 협조요청 ( → 제작․운영사)

○ 2022. 3. ~ 5.   : 외부전문가 합동점검 실시 및 점검결과 제출

붙임  1. 지하차도 배수시설 현황 1부.

2. 점검결과 보고양식 1부.

3. 지하차도 배수시설 점검리스트 1부.  끝.