문서번호	기전과-1427
결재일자	2022. 3. 4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
강혜지		문동하	03/04 이경우
협 조
	주무관			문준호
	주무관			박건우

2022년 풍수해대비

지하차도 배수시설 합동점검 실시계획

2022. 3.

성동도로사업소

(기 전 과)

2022년 풍수해대비

지하차도 배수시설 합동점검 실시계획

2022년 풍수해대비 지하차도 배수시설에 대해 제작․운영사와 합동점검을 실시하여 수방대책에 만전을 기하고자 함

1		추 진 근 거

○ 도로터널 방재시설 안전점검 매뉴얼

- 방재․배수 기전설비에 대한 주기적인 제작사 등 전문기관점검 실시

○ 2022 지하차도 배수시설 일제점검 계획 통보(도로시설과-2073, 2022.2.24.)

2		점 검 대 상

○ 대상 시설물 : 8개소(지하차도 13개소 중 강제배수 시설)

연번	시 설 명	연장(m)		배수펌프		발전기 (kW)	배전반 (면)	CCTV (대)
		전체	BOX	용량 (HP)	수량 (대)
1	마장지하차도	140	6	50	2	100	2	3
2	성동지하차도	290	94	30	4	130	3	2
3	신답지하차도	490	128	60	3	250	3	2
4	답십리지하차도	49	49	30	2	130	3	5
5	군자지하차도	393	66	30	4	150	2	4
6	중랑지하차도	320	49	60	2	175	3	2
				10	2
7	동일로지하차도	320	55	40	4	130	6	2
				20	1
8	신내지하차도	320	85	25	3	130	2	6

※ 자연배수 지하차도 5개소(능산, 응봉, 아차산, 서울숲1, 서울숲2)는『2022년 해빙기대비 도로기전시설물 안전점검』으로 대체

3		점 검 계 획

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2022. 3. 4.(금) ~ 3. 25.(금)

○ 점검대상 : 배수 기전설비 93대

(단위 : 대)

계	배수펌프	비상발전기	배전반	CCTV	원격감시제어
93	27	8	24	26	8

○ 점 검 자

- 기 전 과 : 총 13명 (사무실 3, 기전상황실 4, 지하차도 근무자 6)

- 전문업체

구 분	제작･운영사	점검자	점검예정일	비 고
배수펌프	*****	***	3.15
비상발전기	*******	***	3.17
배전반	*****	***	3.17
원격감시제어	*****	***	3.10	2022년 유지보수 용역업체
CCTV	***	***	3.21	〃

○ 점검방법

- 해당 시설 담당자와 제작․운영사 합동점검 실시

- 점검업체는 점검 후 별도의 자체 점검보고서 제출

□ 주요 점검내용

○ 배수펌프, 압력계, 체크밸브 등 정상작동 여부

○ 배전반 등 전기설비에 대한 절연, 접지 등 정상 여부

○ 비상발전기 연료충전, 냉각수, 필터류 등 소모품 이상 여부

○ 원격감시제어설비 및 CCTV 정상작동 여부

○ 현장책임관 지정 등 침수 위험 시 대응체계 적정 여부

○ 기타 집수정 준설여부 및 유입구 스크린 상태 확인 등

□ 점검결과 조치

○ 경미한 사항 : 1~2차 지적사항 조치결과 제출

- 1차 : 현장에서 즉시 조치 → ’22. 4. 1.(금)까지

- 2차 : 연간단가업체를 활용하여 정비 실시 → ’21. 5. 6.(금)까지

○ 장기간 소요되는 사항은 별도 자체계획 수립 후 시행

4		향 후 계 획

○ 2022. 3.       : 자체 점검계획 수립 및 제출(→ 도로시설과)

○ 2022. 3.       : 배수시설 점검 협조요청(→ 제작․운영사)

○ 2022. 3. ~ 5. : 합동점검 실시 및 점검결과 제출

붙임  1. 강제배수 지하차도 배수시설 현황 1부.

2. 점검결과 보고양식 1부.  끝.