문서번호	원수관리과-382
결재일자	2022. 3. 4.
공개여부	부분공개(5)

주무관	원수관리과장	강북아리수정수센터소장			결재
정정재	代정정재	03/04 윤창진
협 조	행정관리과장		정종철
	주무관		이정호

2022년도 취수장 염소시설 압력계 외 1종 점검계획

우리 통합취수장 염소시설 고압배관 압력계 및 염소투입 급속 교반기 정기적인 점검을 실시, 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

		추진개요

□ 법률적 근거

○「산업안전관리법」제46조제1항 “염소시설 공정안전관리 보고서” 이행

○「고압가스 안전관리법」제22조제1항제1호

○「상세기준 코드」 KGS FU111 – 3-3-10-1

고압가스 저장 설비에 설치된 압력계는 분기별(매3월) 1회 표준 압력계로 비교 정밀점검을 실시(4회/년)해야 함.

“압력계는 3월에 1회 이상 표준이 되는 압력계로 그 기능을 검사한다”

□ 추진목적

○ 고압배관 압력계 검사

- 염소 용기교체, 설비의 수리․점검 운영시 설비 내부 독성가스 유입 여부를 육안으로 확인하기 위하여 정기적으로 압력계의 고장 유·무를 표준 압력계를 이용 확인 관리하여 선제적 안전사고 예방

○ 급속분사교반기 점검

- 아리수 원수와 염소수의 혼합(교반)을 효과적으로 유지하기 위해 흡수정 내부에 설치 된 교반기를 정기적으로 외부에서 분해·점검을 실시 소독의 효율성 증대로 맛있는 아리수 생산

		추진계획

□ 추진대상

○ 고압배관 압력계 검사 : 총6대(3식)

총계	강북계열	뚝도계열	구의계열
6대	2대	2대	2대

○ 급속분사교반기 분해·점검 : 총4대(2식)

총계	구의계열		뚝도계열
	댓수(용량)	설치년도	댓수(용량)	설치년도
4대	2대 (15㏋x2대)	2011년	2대 (20㏋x2대)	2011년

□ 추진방법

○ 사 업 명 : 취수장 염소설비 압력계 및 급속교반기 안전점검

○ 점검자 선정방법

- 독성가스 유해성 등에 따라 안전관리에 만전을 기할 목적으로, 우리 정수센터 염소설비 구매설치 등 공사 실적이 있는 업체 중 점검비 등의 가격 조사를 실시하여 소요 경비가 저렴한 업체

○ 추진일정

- 고압배관 압력계 검사 : 분기별 총4회/년 실시

- 급속분사 교반기 분해·점검 : 반기별 총2회/년 실시

○ 소요예산 : 금6,800천원(추정)

- 압력계 검사 : 3식x500,000원/식x4회=6,000,000원

- 교반기 분해·점검 : 2식x200,000원/식x2회=800,000원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비

○ 사업비 지출방법

- 분기별 검사 완료 후 원수관리과 법인카드 결재

- 법인카드 결재 계획(안)

총계	1분기	2분기	3분기	4분기
6,800천원	1,900천원	1,500천원	1,900천원	1,500천원

		추진효과

○ 염소 독성·유해성 중대재해 선제적 예방으로 쾌적한 작업 환경을 조성 믿음직한 아리수 생산

○ 아리수 원수의 효율적인 소독 처리와 함께 약품비 절감으로 맛있는 아리수 생산.  끝.