문서번호	수질과-1894
결재일자	2022. 3. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
박근우		서한호	03/04 김창중
협조

「상수도 소형생물(유충) 대응 매뉴얼」 개정 의견 검토회의 결과보고

2022. 3.

수   질   과

「상수도 소형생물(유충) 대응 매뉴얼」

개정 의견 검토회의 결과보고

□ 회의개요

○ 일    시 : ’21.3.2.(수) 14시~16시

○ 장    소 : 서울물연구원(장영실방)

○ 참 석 자 : 총 11명

- 본부(2명) : 박근우, 정현성

- 물연구원(7명) : 수질연구과장, 미생물검사과장, 수처리연구과장,

송경인 연구사, 한지선 연구사, 이준호 연구사, 김태균 연구사

- 정수센터(2명) : 구의정수과장, 권학선 연구사

○ 회의주제 :「상수도 소형생물(유충) 대응 매뉴얼」개정안 및 의견에 대한 검토

□ 회의내용

○ 「상수도 소형생물(유충) 대응 매뉴얼」주요 개정내용 공유

- 정수장 소형생물(유충) 발생 예방요령(추가)

- 정수장 소형생물(유충) 발생시 대응요령(추가)

- “소형생물(유충) 발생시 대응 방안” ⇒ “공급계통 소형생물(유충) 발생시 대응 요령”으로 변경 및 일부삭제, 수정 등

․ 생산계통 정밀조사 삭제(정수장 소형생물(유충) 발생시 대응 요령으로 대체)

․ 소형생물(유충) 발생 시 정수센터 조치사항 일부삭제 및 수정

○ 개정(안)에 대한 물연구원, 사업소, 정수센터 의견 검토 등

- 소형생물 모니터링 대상 및 주기 변경

- 오존 주입율 변경 등

※ 개정(안)에 대한 상수도본부 산하기관 의견 수렴(수질과-1350호('22.2.15))

□ 회의결과(건의사항 검토결과 요약)

구 분	주요 건의내용	검토결과	비 고
모니터링 대상 및 주기	(공정수 모니터링) - 생물 비활동기에 원수, 활성탄 통합수, 정수에 대해 주1회 실시 (침전수, 여과지 통합수, 오존 처리수 제외)	현행유지
	(역세척수(여과지, 활성탄지) 모니 터링 주기 변경) - 필요시 - 생물번식왕성기 일1회 → 주1회 유충발생시 일1회	- 생물 번식 왕성기 주 1회 - 활성탄지 통합수에 살아있는 유충발생시 일 1회
	(활성탄지 지별검사) 오존 미주입시 주 1회 이상	- 활성탄지 통합수에 살아있는 유충발생시 일 1회
모니터링 채수방법	(배수지 24시간 연속 채수) - 채수지점(유입, 유출, 계측기 배출라인 등) 및 분당 유량 측정 명기	배수지 수위 및 환경등에 따라 유량 변동이 있어 반영 곤란
소형생물 발생 시 상황판단	(자체 대응(2단계)) - 유충유입경로 정밀추적(정밀역학 조사반 필요시)	반영
정수처리시설 최적화 운영	(오존 접촉지) - 오존주입률 0.2 ~ 0.5 mg/L→ 0.2 ~ 1.5mg/L	오존주입률 0.2mg/L 이상 ※ 센터별 여건에 맞게 탄력 운영
공급계통 소형생물 발생시 대응 절차	(오존 접촉지) - 실물이나 촬영 사진 또는 동영상이 없는 경우 자체조사(1단계) 시행 후 종결	반영
위기대응 기본절차	(수도사업소 정밀분석 조사(2단계)) - 정밀 역학조사반 운영(유충유입 경로 추적, 민간해충전문가 (세스코) 필요시 참여	빈영

※ 추가의견 : 생물 번식 완성기(3단계)에 물연구원 월1회 검사를 모든 단계로 확대 실시

(미생물검사과)

붙임 : 상수도 소형생물(유충) 대응 매뉴얼 개정(안) 검토회의 결과 1부.  끝.