문서번호	시설관리과-3583
결재일자	2022. 3. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
홍정식	김근태	03/04 박기용
협 조
	기전팀장		나동안
	주무관		유경준

- 방배배수지(1지) 내부방식공사 완료에 따른 -

담수 및 통수 계획 보고(수정)

2022. 3.

강남수도사업소

(시설관리과)

- 방배배수지(1지) 내부방식공사 완료에 따른 -

담수 및 통수 계획 보고(수정)

우리 사업소에서 시행 중인『방배배수지(1지) 내부방식공사』완료에 따른 담수 및 통수 계획 보고(시설관리과-3447, 2022.3.3.) 관련, 수질사고를 예방하고자 담수기간 연장, 세척 추가하는 계획으로 수정 보고 드림

공사개요

○ 공 사 명: 방배배수지(1지) 내부방식공사

○ 공사기간: 2021. 6. 7. ~ 2022. 3. 31.

○ 계약금액: ************

○ 공사개요: 내부방식(도막식 7,200㎡, 패널식 2,688㎡), 콘크리트 단면보수 500㎡,                폼타이제거 단면보수 2,300개소, 기타 부대공 1식

○ 계약상대자: **************

○ 공사감독: *****************

담수 및 통수 계획

○ 보고내용

- 방배배수지 1지 내부방식공사가 완료됨에 따라 통수시 수돗물에 이물           질 및 자재냄새 등이 발생 할 우려가 있어, 통수 시행전 담수 및 퇴             수작업을 반복 시행하여 수질사고를 예방하고자 함

○ 담수 및 퇴수 일정(수정) - 담수기간 연장, 세척 추가하여 수질사고 예방

※ 2022년 2월 통수한 강동수도사업소(길동배수지 1,2지) 자문 반영

일 시(2022년)	작업내용	비고
3.04.(금)~3.27.(일)	1차 담수(24일)	당초: 7일
3.28.(월)	1차 퇴수(1일)
3.29.(화)~3.30.(수)	세척(2일)	추가
3.31.(목)~4.24.(일)	2차 담수(26일)	당초: 15일
4.4.(월)	수질검사(채수)	서울물연구원
4.25.(월)	2차 퇴수
4.26.(화) ~	3차 담수 및 통수

※ 담수 및 퇴수 등 일정 변경시 기전팀(제어실)에 유선 통보

○ 수질검사 방법(수정)

- 먹는물 수질기준 검사(60개 항목): 서울물연구원에 검사 의뢰

- 방식재 성분 수질검사(5개 항목): 공법사(도막-티오켐, 관급자재), 패      널-모던비앤씨)에서 제출한 시험성적서로 대체

구분	검사항목	수질검사 방법	소요기간	비고
아래 먹는물 수질기준 검사(60개 항목) 실시-서울물연구원
먹는물 수질기준 검사 (60개 항목)	탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리, 망간, 아연 등 60개	서울물연구원에 검사 의뢰	15일	검사기준: 상수도 배급수시설 수질관리 업무지침
아래 방식재 성분 수질검사(5개 항목) 미실시-공법사 시험성적서로 대체
방식재 성분 수질검사 (5개 항목)	비스페놀A, 에피클로로히드린 (에폭시, 폴리머 계열)	서울물연구원에 검사 의뢰	10일
	다이소시아네이트류3종(폴리우레아 계열)	외부 연구소에 검사 의뢰	15일	- 의뢰비용 발생 (개소당 198만원)

조치의견

○ 수질사고를 사전에 예방하고 시민들에게 맑은 수돗물 공급을 위해 담수     및 통수 일정에 따라 시행.

○ 수질검사(서울물연구원) 결과에 따라 방배배수지 1지 통수하고자 함

붙임  1. 담수 및 통수 계획 1부.

2. 시험성적서(모던비앤씨, 티오켐) 1부.  끝.