수 질 실 험 일 지 (3/5)

주무관	정수과장			결재
김왕주	03/07 김경진
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-1272

□ 근무현황

일 자	2022. 3. 5 (토)	시험자	임재철 / 김윤우
날 씨	맑 음
기 온	-2℃ / 5℃
기 압	1,016 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	8.3	8.2	7.3	7.3
탁도	4.3	4.3	0.05	0.05
잔류염소(착수정)	0.28	0.33	0.37	0.41
수온	4.8	5.3	5.1	4.8
색도	3	3	0	0
알칼리도	59	59	59	60
NH3-N	0.17	0.16	불검출	불검출
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	응집제 주입률	응집제 최적 주입률
오전(10:00)	PAHCS	10~ 15	12
오후(19:00)	PAHCS	10 ~ 15	12

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종			조류		구분	맛ㆍ냄새 유발물질
			10:00			2-MIB	Geosmin
전체			10,600		원수	-	-
규조류	합계		10,540
	cyclotella		9,300
	Fragilraria		-
	Aulacoseira		-
	Synedra		290
	기 타		950
남조류	유독성	Anabaena	-		정수	-	-
		Aphanizomenon	-
	무독성	Pseudanabaena	50
		기 타	-
녹조류			-
기 타			10

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	비 고
	기존	변경
응집제 (PAHCS)	13	12
알칼리제 (NaOH)	-	-
CO2	1.5	-
오존(O3)	0.5	-
과수(H2O2)	0.05	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.