문서번호	기전과-2831
결재일자	2022. 3. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
박근용		김은덕	03/10 윤방식
협 조

2022년도 풍수해 대비

지하차도 배수시설 일제점검 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  3.  10. (목)

동부도로사업소

(기전과)

2022년도 풍수해 대비

지하차도 배수시설 일제점검 계획 보고

2022년도 풍수해를 대비하여 지하차도 배수시설에 대한 사전 일제점검

및 정비를 통해 금년도 풍수해 대비에 만전을 기하고자 함.

1		추 진 배 경

□ 관련근거

○「중대재해처벌법」제9조 제2항 1호 (안전 및 보건 확보 의무)

- 재해예방에 필요한 점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치

○ 2022년 수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비 계획 (하천관리과-2197, 2022. 2. 17.)

○ 2022년 지하차도 배수시설 일제점검 계획 (도로시설과-2017, 2022. 2. 23.)

2		점 검 개 요

□ 강제배수시설 기전분야 점검 실시

○ 점검기간: 2022. 3. 10. ~ 4. 30.

○ 점검대상: 강제배수시설(수해취약시설) 8개소 (※ 세부 현황: [붙임 2] 참조)

연번	시설명	터널연장	점검대상 시설물	비 고
1	****	******	****************
2	********	******	****************
3	******	****	****************
4	*******	****	***************	**********
5	******	****	****************
6	******	***	****************
7	******	***	****************
8	******	***	****************

**********************************

○ 점검방법: 기전과 직원 및 외부 전문가 합동점검

- 동부도로사업소 담당자 및 외부 전문가 기전분야 합동점검

- 외부 전문가는 점검 후 별도의 자체 점검 보고서 제출

- 점검 시 마스크 착용, 개인위생철저, 거리두기 등 코로나19 방역수칙 준수

- 중대재해처벌법 시행 관련 점검 시 안전수칙 준수

○ 점검내용

- 배수펌프 및 부대설비(체크밸브 등) 정상작동 여부

- 수배전반, 비상발전기 등 전기설비 및 자동제어설비 이상여부

- 원격감시제어 설비 및 CCTV 정상작동 여부 등

3		세부 추진 계획

□ 세부 점검 계획

○ 시설별 세부 점검 현황

연번	시설명	터널연장	세부 점검 대상							비고
			비상 발전기	배수 펌프	CCTV	원격감시반 설치여부	UPS 설치여부	변압기	배전반
******			**	***	****	***	***	**	****
1	****	******	**	***	***	*	*	**	***
2	**** ****	******	**	***	***	*	*	**	***
3	** ****	****	**	**	***	*	*	**	***
4	*** ****	****	*	****	**	*	*	*	**
5	** ****	****	**	**	***	*	*	*	**
6	** ****	***	**	**	**	*	*	*	**
7	** ****	***	**	**	**	*	*	*	**
8	** ****	***	**	**	**	*	*	*	**

**********************************

○ 시설별 점검자(합동점검)

- 동부도로사업소 기전과 담당자 및 시설물 전문업체 합동점검

연번	시설명	기전과 담당자	외부 점검업체	비고
1	배수펌프	***	******************
2	비상발전기	***	*****************
3	CCTV 및 유고시스템	***	******************
4	원격감시반	***	*****************
5	UPS	***	*****************
6	배전반 및 변압기	***	*********************

※ 외부 점검업체는 업체 내부 일정 등에 따라 변경될 수 있으며, 외부 점검업체 중 연간

점검용역 계약된 업체(******************************)는

외부전문가 점검 수당 지급 제외

○ 주요 점검내용

- 배수펌프 외관점검 및 누수검사, 펌프 제어반 정상 작동 여부

- 비상발전기 무부하시험 및 이상 소음 조사, 볼트류 잠금상태 점검

- CCTV 전원전압 및 케이블장착 상태, 카메라 렌즈 오염상태 점검

- 원격감시반 정상 작동 상태 점검 및 UPS 배터리 점검

- 변압기 소음, 진동상태 점검 및 배전반 외관 점검 등

(※ 세부 내용은 [붙임 3] 안전점검 매뉴얼 참조)

□ 점검결과 조치계획

○ 경미한 사항: 1~2차 지적사항으로 나눠 조치

- 1차: 현장에서 즉치 조치

- 2차: 공사 수반 시 유지보수업체 등 활용

○ 시설물 개선 필요 시 우선 안전조치 후 별도 자체계획 수립 및 시행

□「중대재해처벌법」시행에 따른 검토내용

○ 시설물 점검 시 안전관련 사항 숙지

- 직종별(전기, 기계) 안전점검표 및 안전수칙 준수 점검

- 위험요인 파악 및 보호장비 점검하여 안전확보

- 상시 2인 1조 행동 및 보행중, 작업중 휴대전화 금지 캠페인 시행 등

4		행 정 사 항

□ 점검 및 조치 결과 보고

○ 시설물 점검 결과 제출 (기전과 → 도로시설과 등 관계 부처): ’22. 4. 1. (금) 까지

○ 지적사항 조치 및 결과 제출 (기전과 → 도로시설과 등 관계 부처): ’22. 5. 6. (금) 까지

□ 합동점검 외부전문가 점검 수당 지급

○ 엔지니어링 기술부분별 기술자 노임단가 기준으로 지급 ([붙임 4] 참조 )

- 기계/설비 특급기술자: 332,140원/일

- 전기 특급기술자: 294,925원/일

- 정보통신 특급기술자: 282,727원/일

- 예산과목: 도시개발특별회계, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로

기전시설물 공공요금 관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임  1. 관련 공문(하천관리과, 도로시설과) 2부.

2. 강제배수시설 현황 1부.

3. 시설물 안전점검 매뉴얼 1식.

4. 2021년도 엔지니어링업체 임금실태조사 결과공표문 1부.

5. 안전수칙(전기, 기계) 1부.  끝.