문서번호	수질과-2078
결재일자	2022. 3. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	03/10 김창중

3월 수돗물평가위원회

채수결과  보고

2022. 3.

상수도사업본부

(생 산 부)

3월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2022. 3. 8.(화) 09:00~16:20

□ 채수대상 : 강북, 영등포 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 5명

○ 수돗물평가위원회 위원 : ******

○ 본부 : 수질과(***외 1명)

○ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
강북	원 수(1-1)	10:05	강북취수장	<정수기> ○회사명 : *** ○모델명 : ********* ○정수방식 : ** ○제조일 : ********** ○필터교환: *********
	정 수(1-2)	09:51	강북아리수정수센터
	직 수(1-3)	15:42	서대문구 모래내로 352-3 ************
	저수조(1-4)	15:20	서대문구 모래내로 319 **************
	정수기물(1-5)	15:34	서대문구 모래내로 352-3 ******
영등포	원 수(2-1)	10:50	풍납취수장	<정수기> ○회사명 : ***** ○모델명 : ******** ○정수방식 : ** ○제조일 : ********* ○필터교환: *********
	정 수(2-2)	11:40	영등포아리수정수센터
	직 수(2-3)	13:40	구로구 개봉로3길 47-5 *************
	저수조(2-4)	14:10	구로구 천왕로 29 ****************
	정수기물(2-5)	14:00	구로구 천왕로 29 ******************

□ 현장 수질검사 결과

수계	강북 수계			영등포 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.98	4.4		8.19	6.6
정수	7.12	7.6	0.43	7.24	7.8	0.47
직수	7.10	5.4	0.25	7.20	6.3	0.39
저수조	7.33	6.8	0.23	7.27	7.4	0.14
정수기	6.32	5.7	ND	6.86	7.1	ND

※ 염소주입율 : 강북아리수정수센터 (전염소 1.40ppm, 후염소 0.70ppm)

영등포아리수정수센터 (전염소 2.17ppm, 후염소 0.71ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[*****************, 48,000원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(3월) 1부. 끝.