수 질 실 험 일 지 (3/9)

주무관	정수과장			결재
김왕주	03/10 김경진
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-1351

□ 근무현황

일 자	2022. 3. 09 (수)	시험자	임재철 / 김윤우
날 씨	맑음
기 온	2℃ / 15℃
기 압	1,023 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	8.1	8.1	7.3	7.3
탁도	3.7	3.3	0.05	0.05
잔류염소(착수정)	0.34	0.25	0.42	0.42
수온	4.9	5.1	4.8	5.8
색도	3	3	0	0
알칼리도	61	58	55	56
NH3-N	0.19	0.18	불검출	불검출
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	응집제 주입률	응집제 최적 주입률
오전(10:00)	PAHCS	10 ~ 15	12
오후(19:00)	PAHCS	10 ~ 15	12

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종			조류		구분	맛ㆍ냄새 유발물질
			10:00			2-MIB	Geosmin
전체			10,770		원수	-	-
규조류	합계		10,700
	cyclotella		9,450
	Fragilraria		-
	Aulacoseira		-
	Synedra		300
	기 타		950
남조류	유독성	Anabaena	-		정수	-	-
		Aphanizomenon	-
	무독성	Pseudanabaena	50
		기 타	-
녹조류			-
기 타			20

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	비 고
	기존	변경
응집제 (PAHCS)	12	-
알칼리제 (NaOH)	-	-
CO2	1.5	-
오존(O3)	0.5	-
과수(H2O2)	0.05	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.