	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년 양재안전센터 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(알림)

1. 재난관리과-1678호(2022.3.10.)호와 관련입니다.

2. 우리 안전센터 2022년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 일    정 : 1대 – 4.19(화) ~ 4.21.(목) / 2대 – 4.5.(화) ~ 4.7.(목)

3대 – 3.22.(화) ~ 3.24.(목)

나. 조사대상 : 소방용수시설(공설) 732, 비상소화장치 22, 저수조 2

다. 조사방법 :

1) 관내 모든 공설 소방용수시설 출수 조사

- 전 대상 119행정정보시스템 사진, 위치 교체 등 최신화 (성과평가지표) [붙임7]

- 소방안전지도 위치와 실제 소화전 위치 일치 여부 확인 및 수정

- 소방용수시설 경미한 고장 발생 시 현지 시정 조치

- 이설·보수·폐전 특이사항 발생시 즉시 통보

2) 스핀들 조작방법 숙지 및 급격한 조작금지(수질오염으로 민원발생소지 방지) [붙임2]

※ 소방웹하드-서초소방서-재난관리과-대응총괄팀-소방용수 폴더 내 동영상 참고

3) 소방용수시설 상태 변경 시 고장발생 및 보수완료 보고 [붙임3]

4) 신형 소화전 맨홀교체 실적 조사[붙임4 7번시트]

5) 도색,보온 대상 파악 시 3년 내(2019~2022) 실시(예정) 대상 제외하여 보고 [붙임4 내 9번 시트]

6) 소방용수시설 주변 장애물로 인해 사용 곤란한 대상 파악 [붙임5]

※ 띠녹지, 자전거 보관대, 주차구획선 등(구청 협조해 장애물 제거 예정)

7) 비상소화장치 내부 적재비품 파악

8) 일제수리 조사 중 불법주·정차 단속 팀당 1건 이상

3. 행정 사항

가. 초과근무 및 출장시 시간 준수

나. 출장시 복장점검 및 안전교육 철저

다. 일제조사 결과  5.17.(화) 한 제출

붙임  1. 2022년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 1부.

2. 출수조사 방법 및 유의사항 1부.

3. 소방용수시설 고장·보수시 보고 서식 2부.

4. 소방용수 일제조사 결과 보고 서식 1부.

5. 소화전 주변 장애물 현황 파악 서식 1부.

6. 비상소화장치 내부 적재비품 필요수량 파악 서식 1부.

7. 119행정정보시스템 현행화 매뉴얼 2부.

8. 2022년 상반기 일제조사 소방용수담당자 지정 및 조사일정 1부.

9. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부 현황(양재) 1부.  끝.

	양재119안전센터장
담당자	김제필		진압3대장	김태갑		119안전센터장	03/11 김종만
협조자
시행	양재119안전센터-1021	(		)	접수		(		)
우	06779	서울특별시 서초구 동산로 9 양재119안전센터 (양재동)	/	seoul.go.kr/seocho
전화	02-572-5523	/전송	02-3462-8119	/	phili000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)