문서번호	정수과-657
결재일자	2022. 3. 11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
김대용		하은경	03/11 윤창진
협 조
	행정관리과장			정종철
	정수시설과장			오삼록
	원수관리과장			이종근
	주무관			이승열

＂상수도사업본부 발족 32년, 수돗물 통수 113년, 믿고 마시는 아리수!＂

아리수정수센터운영일보

(2022.03.04.)

강북아리수정수센터

(정수과)

강북아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황                                       2022년 3월 4일(금) 맑음

구 분	총원	근 무 자		공공안전관
		정 수 장	취수장	정수장	취수장
주 간	12명	[팀 명 : C 팀] ◼책임자 : 조 재 국 박상용,안병용,김상명,구민석,손봉진	최용대 이소원	김경중 김기한 진동범	구학서
야 간	12명	[팀 명 : B 팀] ◼책임자 : 김 대 용 도보선,이상민,황상호,여동환,오승운	장윤상 김태중	김한진 조남기 신재민	조상문

□ 생산현황

(단위 : ㎥/일)

취 수 량							송수량			유효율 (%)	수 위(m, 07:00)			배출수처리장
											공릉	북악
강북	구의		뚝도		계
638,800	83,670		91,660		814,130		622,910			97.5	5.71	7.42		케익량 : 42.75ton 폴리머 : 30kg
송 수 량
지금 (남양주)		별내 (남양주)		구리		신내 (DB-13)		공릉 (BB-2)	북악A (CB-7)		북악B (CB-8)		월곡 (CB-5)	합계
26,488		20,212		26,240		2,231		185,200	151,210		138,330		72,400	622,311

□ 수질현황

(단위 : NTU,ppm)

구 분	탁도	pH (취수장)	알카리도	수온	NH3-N (취수장)	잔류염소	TOC (취수장)	고도1계열 통합입자수	맛,냄새물질(ppt)
									2-MIB	지오즈민
원 수	3.04	8.16	58.9	4.9	0.09	0.16	1.40	-	-	-
정 수	0.05	7.15	-	4.8	-	0.43	-	101	-	-

□ 정수약품 투입현황

(단위 : ppm)

응집제 (PAC)		전염소		중염소		후염소		가성소다		CO2		오존(O3)		과산화수소
전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
9.88	10.18	1.41	1.41	-	-	0.72	0.74	-	-	0.27	2.43	0.69	0.69	0.388	0.258

□ 당직사항

연 동	물연구원				영등포아리수 정수센터				연 동			취수장 정문			정수장 정문
	시간		성명		시간		성명					시간	성명		시간		성명
본 부	23:12		김태균			23:13	소순주		소 내			23:14	조상문		23:15		김한진
	05:10		김태균			05:11	조광희					05:12	최건희		05:13		조남기
지시 사항	※ 주 간 ○ ○										※ 야 간 ○ 안전사고 예방 ○ 보안점검 철저
차량운행 입고확인	번호			아이오니큐 37러7920				SM3 31머0464		스타렉스 72누2549				봉고3 EV 86오2572		이-마이티 92서9977
	시간	(09:30)		이상없음				이상없음		이상없음				이상없음		이상없음
		(18:30)		이상없음				이상없음		이상없음				이상없음		이상없음
특기사항

따로붙임 : 정수생산시설 점검 및 운영일지  1부.  끝.