문서번호	급수운영과-3321
결재일자	2022. 3. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
이상욱		전동근	전결 03/11 代이승우
협조

2022년 해빙기 대비

상수도시설물(배수지·가압장 등) 안전점검 결과보고

2022.  3.

강남수도사업소

(급수운영과)

2022년 해빙기 대비

상수도시설물(배수지·가압장 등) 안전점검 결과보고

해빙기에 발생할 수 있는 공사장의 균열·붕괴 등으로 인한 사고를 사전에 방지하기 위해 실시한 강남구 내 상수도시설물 안전점검 결과를 보고드림

□ 관련근거

○ 2022년 해빙기대비 상수도시설물 안전점검계획 알림

【본부 시설과-1256(22. 2. 11.)】

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2022. 2. 14. ~ 3. 8.

○ 점검대상 : 총 28개소 (강남구 일대)

구분 (계)	배수지	아리수 올림터		개 포 공동구	지하철 공사장	비고
		유·무인	증압
28	4	2	17	1	4

【점검대상】

- 배   수   지(4) : 삼성, 일원본동, 수서, 봉은

- 아리수올림터(2) : 삼성, 일원

- 증   압  장(17) : 논현1, 논현2, 논현3, 역삼1, 역삼2, 삼성, 도곡, 구룡마을, 세곡, 궁마을, 쟁골, 자곡, 방죽1, 도곡2, 대치, 수서, 신자곡

- 공   동   구(1) : 개포공동구

- 지하철공사장(4) : 신분당선 1-1(신사역), 1-2(신논현동), 1-2(논현동), 삼성~동탄간 광역급행철도2공구(수서역)

○ 점검인원 : 강남수도사업소장 등 10명(급수운영과 8명, 본부 시설과 2명)

○ 점검방법 : 안전점검표에 의한 육안점검 실시(자체점검, 합동점검)

※ 본부 합동점검: 지하철 공사장 및 개포공동구【‘22. 3. 3.(목), 3.7.(월)】

○ 점검결과

구 분	점검 대상	점검결과			조치사항 (보수보강)
		계	이상없음	지적대상	계	조치 완료	조치 예정
계	28	28	26	2개소	2	-	2

□ 점검사진

수서배수지 점검(강남수도사업소장 등)	일원배수지 점검(강남수도사업소장 등)
수서역사 지하철 공사장 점검(본부 합동점검)	신사역사 지하철 공사장 점검(본부 합동점검)
신논현역사 지하철 공사장 점검(본부 합동점검)	논현역사 지하철 공사장 점검(본부 합동점검)
개포공동구 점검(본부 합동점검)	개포공동구 점검(본부 합동점검)

□ 결과내용

○ 지적사항 세부내용 : 총 2개소 (2개 조치예정)

점검 일자	지적대상	지적사항	조치내용	비고
계	2개소	2개	2개 조치예정
‘22.2.17.	수서배수지	철재 녹 제거필요	‘22. 4. 30.까지 보수예정
‘22.2.17.	일원 아리수 올림터	유량계실 출입구 틈새 보강필요	‘22. 4. 30.까지 보강예정

○ 지적사항 관련사진

(지적사항) 수서배수지 - 철재 녹 제거 필요	(지적사항) 일원가압장 내 유량계실 - 출입구 틈새 보강필요(빗물유입차단)

□ 향후계획

○ 지적사항에 대하여 시공지시 및 통보

- 지적사항 대하여 ‘2021년 강남구 관내 상수도시설물설치 및 소화전보수공사’ 관련 업체에 시공지시

○ 지속적인 순찰 및 점검 실시

붙임  시설물점검표(강남구) 1부.  끝.