문서번호	시설개선과-1723
결재일자	2022. 3. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이재상		황인정	03/11 윤정한
협 조
	운영기획과장			오부태

잠실야구장 원정구단 기계설비 개선공사

설계변경 검토보고

2022. 3. 10.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실야구장 원정구단 기계설비 개선공사 설계변경 검토보고

「잠실야구장 원정구단 기계설비 개선공사」감독업무 수행 중 계약자 실정보고에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

□ 관련근거

○ 실정보고서 제출[진명환경산업(주) 기계 2022-03-08호, ‘22.3.8.]

□ 사업개요

○ 사 업 명: 잠실야구장 원정구단 기계설비 개선공사

○ 사업기간: 2021. 12. 14. ~ 3. 13.

○ 사업내용

- 에어컨 17대, 환기덕트. 급수 및 오·배수 배관, 위생기구 설치

- 천장형 복사판넬(880w) 3개, 바닥난방 설치 등

*******************

***********************

□ 보고내용

○ 주요 변경내용

(단위 : 원)

공 종	현 황	변경내용	사업비 (증, 감)
장비설치 공사	ㅇ 선수용 화장실 오배수배관의 구배가 원활치 않아 오배수 처리가 어려움	ㅇ 오배수펙케이지펌프(졸러펌프) 1SET 설치 ㅇ 오배수 배관 추가 물량 변경	증) 4,522,254
위생기구설치공사	ㅇ 공용화장실(여자) 공간 협소로 양변기 1SET 설치 할수 없음 ㅇ 샤워실 비누대 이용자 편리성을 위해 사양 변경	ㅇ 양변기 1SET 미설치 및 배관 물량 감소 ㅇ 비누대 → 알미늄 다용도선반으로 변경	감) 513,398

공 종	현 황	변경내용	사업비 (증, 감)
급수급탕배관공사	ㅇ 공용화장실(여자) 공간 확보로 양변기 1SET 설치 할수 없음 ㅇ 야구장운영본부 샤워실 입구 세면기 1SET 추가 설치 요청	ㅇ 양변기 1SET 미설치 및 배관 물량 감소 ㅇ 세면기 1SET 추가 설치	증) 239,984
오배수 배관공사	ㅇ 공용화장실(여자) 공간 확보로 양변기 1SET 설치 할수 없음 ㅇ 야구장운영본부 샤워실 입구 세면기 1SET 추가 설치 요청	ㅇ 양변기 1SET 미설치 및 배관 물량 감소 ㅇ 세면기 1SET 추가 설치	증) 1,127,670
천정 및 배수판공사	ㅇ 설계에 반영된 재질(폴리카보네이트)로 시공시 연결부위를 실리콘으로 마감하는 등 배수판으로서의 성능이 불안정함	ㅇ 배수판 재질을 STS강판(0.5T)으로 변경	증) 17,627,129
제경비			증) 11,419,997
합 계			증) 34,423,636

○ 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경 후	증, 감
공급가액	79,863,864	111,158,079	증) 31,294,215
부가가치세	7,986,386	11,115,807	증) 3,129,421
합 계	87,850,250	122,273,886	증) 34,423,636

□ 검토의견

○ 계약자 실정보고 사항에 대한 검토결과 변경사유가 타당함에 따라 승인하고 제경비 등을 정산하여 준공처리 하고자 함.

- 예산확보방안 : 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 시민체육공간 확충, 야구장 시설 개보수, 시설비 (집행잔액 활용)

붙임  1. 변경내역서 1부

2. 실정보고 및 합의각서 문서(계약상대자) 1부

3. 검증확인서 1부  끝.