문서번호	건축기획과-4836
결재일자	2022. 3. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	03/11 박순규
협조

구조 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 3.

주택정책실

(건축기획과)

구조 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
영등포구 당산동6가 331-1 일대 주상복합 신축공사	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - 횡력을 전단벽체가 100%로 저항하는 건물골조방식의 특수전단벽을 적용하였으나, ‘21년 제18차 구조안전 전문위 조치계획 24번 항목에서는 전단벽체가 횡력의 100%를 저항하지 못하고 있고, 하부의 일부 벽체는 X, Y 모두 80% 이하의 횡력을 부담하고 있으므로 적용된 건물골조방식의 특수전단벽 시스템을 재검토하기 바람. - 횡력저항시스템을 건물골조 방식으로 적용하기 위해서는 변형의 적합성 검토가 이루어져야 하며 변형의 적합성 검토는 지진력저항시스템에 포함되지 않은 모든 구조요소가 설계층간변위 Δ에 의해 발생하는 모멘트, 전단력뿐만 아니라 수직하중에 저항할 수 있음을 입증해야 하므로 상세자료를 보완 후 제출하기 바람. - 연결보(Link Beam)에 대한 세장비 검토, 계수전단력 검토, 공칭전단강도 검토, 대각선 다발철근 상세자료 등 설계기준(KDS 14 20 80 4.7.7)에서 규정하는 요구 사항에 대한 상세 검토자료를 제출하기 바람.	‘22년 제2차 구조안전 전문위원회 ('22.1.20.) 조건부의결

□ 추진경위

○ ’22.01.20.: '22년 제2차 구조안전 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’22.02.25.: 심의결과에 대한 조치계획 제출(영등포구 건축과→건축기획과)

○ ’22.02.28.∼03.10.: 위원별 심의내용 이행결과 검토(김상식 외 4인)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
*************	-이행결과가 적정함을 확인함.
***	-이행결과가 적정함을 확인하였으며, 연결보(Link Beam)에 대하여 특수 공법 및 상세가 적용되었으므로 원설계자의 구조 감리 등을 통하여 현장에서 오류 없이 시공되어 품질확보가 될 수 있도록 조치하기 바람.
***	이행결과가 적정함을 확인하였으며, (1~3AC101A, 4~8AC104, 9~RTC1) 기둥일람표에서 후프근이 오기된 것인지 검토 후 기둥설계자료에서도 동일하게 입력하기 바람. 슬래브에 PT근, 기본배근, 상하부보강근, 전단보강근이 배치되었으므로 각각의 배근을 별도로 표기하고, 전단보강근의 표기는 주기에 별도로 표기방법을 설명하였으나 이것으로는 전체적인 파악이 어려우므로 A동, B동 지상기준층의 슬래브 배근에 대해 상세를 작성하여 시공자가 명화히 파악할 수 있도록 보완하기 바람.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 영등포구 건축과에 통보하고자 함.

붙임  1. ’22년 제2차 구조 전문위 심의의결 조서 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.