문서번호	기술진단과-1840
결재일자	2022. 3. 11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
홍원해		김석정	03/11 김창중
협조	주무관		이승구
	주무관		장현성

광암, 뚝도아리수정수센터

혼화·응집 및 침전공정 기술진단 계획

2022. 3.

상수도사업본부 생산부

(기술진단과)

광암, 뚝도아리수정수센터

혼화·응집 및 침전공정 기술진단 계획

'22년 기술진단 대상 정수센터의 표준처리공정 중 혼화~침전공정에 대한 기술진단을 실시하여 공정운영 및 시설개선 방안을 마련코자 함

□ 추진방향

○ 외부전문가와 합동으로 혼화지, 응집지 및 침전지 시설 성능진단

○ 수도시설 효율적 운영관리방안 및 시설개선계획 제시

□ 진단계획

○ 기  간 : '22. 3. ~ 6.

○ 진단팀 : 기술진단 T/F팀원 및 외부전문가

- 생  산  부 : 이승구, 장현성, 홍원해

- 정 수 센 터 : (뚝도) 이금재, 이준호, 이경우   (광암) 강석규, 정의선, 진정선

- 연  구  원 : 김태균

- 외부전문가 : 상하수도협회 허방련, 임건혁 전문위원

○ 진단대상 : 혼화공정 ~ 침전공정 (여과공정 용역시행)

- 시설현황

구 분	뚝도			광암
	지수 (지당용량)	규격(m)	비고	지수 (지당용량)	규격(m)	비고
혼화지	4개지 (628㎥)	6.45×19.6×4.97	수리낙차	6개지 (94㎥)	4.25×3×7.4	수리낙차
응집지	12개지 (788㎥)	5.3×4.4×3.9 (3열×3단)	하이드로포일	-	-	-
침전지	6개지 (5,100㎥)	18.1×58.1×4.85	경사판 (상향류)	6개지 (7,638㎥)	41.4×41×4.5	맥동식
	6개지 (2,765㎥)	18.1×31.5×4.85

□ 진단항목

○ 혼화공정 : 3항목

항 목	진단방식	진단내용	상수도 시설기준
혼화방식 검토	현장조사	· 혼화방식, 설치위치 확인(비상용 포함) · 응집제 투입구조, pH 조절제 등 타 약품과의 간섭여부 확인 · 응집제 종류 및 주입량 적정성	원수와 균일하게 혼화되는 지점
속도경사(G값)	시험 및 측정	· 수리낙차 구조 실측 및 유량별 평가	300 s-1 이상
혼화효율	시험 및 측정	· 혼화지 지점별 SCD 측정 및 분석	균일한 혼화

○ 응집공정 : 3항목

항 목	진단방식	진단내용	상수도 시설기준
응집 방식 및 구조	현장조사	· 분배수로, 유입, 유출 구조 조사 · 정류벽 평가 · 체류시간 평가	· 점감식 운영 · 개구비 6% · 20~40분
속도경사(G값)	시험 및 측정	· 날개속도(rpm) 측정 및 평가	· 75 ~ 10 s-1 · 0.8~0.15 m/s
응집효율	시험 및 측정	· 플럭 크기 및 개수 측정 · 슬러지 적체 확인	-

○ 침전공정 : 3항목

항 목	진단방식	진단내용	상수도 시설기준
지내 형상 평가	현장조사	· 정류벽 설치유무 조사 · 표면부하율 · 상승유속 · 유출위어(월류) 부하 · Reynolds 및 Froude수 평가	(경사판) · 12~28㎜/분 · 250㎜/분 이하 · 350 ㎥/d·m 이하
수리적 안정성	시험 및 측정	· 유출부 지별 입자수 및 탁도 측정 · (광암) 슬러지블랑킷 높이 측정	-
지내 흐름특성	CFD	· 전산유체 해석을 통한 체류시간, 유속분포 평가	-

□ 진단일정

○ 세부추진일정

- '22. 3.       : 정수센터 운영자료 분석

- '22. 3. ~ 6. : 공정(혼화지~침전지) 진단

‣ 광암 맥동식침전지, 뚝도 혼화·응집지는 외부전문가와 합동 진단

‣ '22. 5월은 기술진단과 활성탄흡착지 심층기술진단 추진

- '22. 7. ~    : 진단결과 문제점 분석 및 개선방안 마련(자문회의 등)

구 분		'22. 3월				4월				5월				6월				7월~
운영자료 분석
공정진단	혼화			뚝도	뚝도	광암	광암
	응집							뚝도	뚝도	뚝도
	침전												뚝도	뚝도	광암	광암	광암
기술진단 문제점 분석

※ 상반기 정수센터 공정별 점검(청소)일정에 따라 일정 조율

○ 진단장비

SCD(흐름전위측정기)	FSA(플록크기측정기)	슬러지 적체측정기	입자계수 및 탁도측정기

□ 행정사항

○ 기술진단 협조사항

- 아리수정수센터

‣ 기술진단 시 유량일정 유지

‣ 공정별 측정장소 확보(SCD, FSA 등)

‣ 5년간 운영월보(일보) 자료, 관련도면, 공정별 점검(청소) 일정

- 서울물연구원

‣ CFD을 이용한 침전지(경사판) 흐름특성 분석.

○ 외부전문가 기술자문비 수당 지급(400천원 = 200천원 × 2명).  끝.