문서번호	설비부-3100
결재일자	2022. 3. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
박근형		代임현철	03/11 김호성
협조

『율곡로(창경궁앞)도로구조 개선공사 설비분야』

시설물 인수·인계전 사전점검 결과보고

2022. 3.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『율곡로(창경궁앞)도로구조 개선공사』설비분야

시설물 인수·인계전 사전점검 결과보고

우리 본부에서 추진하고 있는『율곡로(창경궁앞)도로구조 개선공사』설비분야 관련 시설물에 대하여 인수·인계전 사전점검을 완료하고, 결과 보고 드림.

1		관련근거

□ 시설물 인수·인계를 위한 사전점검 및 의견요청[토목부-508(2022.01.11.)]

2		점검개요

□ 공 사 명 : 율곡로(창경궁앞)도로구조 개선공사(설비분야)

□ 점검기간 : ‘22. 2. 3. ~ ‘22. 2. 28.

□ 점검장소 : 율곡로(창경궁앞)도로구조 개선공사 현장

□ 점 검 자

○ 북부도로사업소 담당 주무관, 종로구청 담당 주무관

○ 도시기반시설본부 담당 주무관, 건설사업관리단, 현장소장

□ 점검내용

유지관리기관	시설물	수량	비고
종로구청 (도로과)	가로등 및 보행등	27개
	분전반	2면
북부도로사업소 (기전과)	터널등	528개
	보행로 조명등	708개
	CCTV	20개
	비상벨	12개
	수배전반 및 소화기	1식
	라디오재방송설비	1식
	교통신호기	1식

※ 터널 상부 시설물(승강기 포함)은 설치 후 인수·인계전 사전점검 추진예정 (’22. 4. 예정)

□ 주요 점검내용

○ 설비분야 시설물 설치 상태확인 및 미비사항 점검

○ 인수·인계 관련 사전 보완사항 점검

3		점검결과 및 조치계획

□ 점검결과

구 분	보완사항
종로구청 (도로과)	- 점검결과 이상 없음
북부도로사업소 (기전과)	배전반 조명상태별 명판 설치 필요
	비상벨 경광등 및 안내판 정비 필요
	CCTV 전용회선 속도 상향 필요
	창덕궁교차로 방향 신호기 조가선 정비 필요
	응답소민원 사항으로, 시각장애인용 음향신호기 2개소 설치 필요

□ 조치계획

○ 사전점검 결과 보완 필요사항은 건설사업관리단에게 작업지시

○ 보완사항 조치 완료후 시설물 인수·인계 추진

4		향후계획

□ 2022. 03. 31. : 사전점검 지적사항 보완 완료

□ 2022. 04. 31. : 시설물 인수·인계

붙임  1. 사전점검 결과 1부.

2. 회의록 각 1부.  끝.