문서번호	배수과-1926
결재일자	2022. 3. 11.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
이연한		김근용	03/11 신용철
협조
	주무관		조성균

『장기사용 대형 송배수관 정비공사 기본 및 실시설계용역』 관계자 회의 결과 보고

2022.  3.

상수도사업본부

(급수부)

장기사용 대형 송배수관 정비공사 기본 및 실시설계용역』

관계자 회의 결과 보고

『장기사용 대형 송배수관 정비공사 기본 및 실시설계용역』을 용역기간내 과업목적을 달성할 수 있도록 관계자 회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 장기사용 대형 송・배수관 정비공사 기본 및 실시 설계용역

○ 용역기간 : 2021. 4. 16. ~ 2022. 12. 6.

○ 용 역 사 : ㈜유신외 3개사(용역비 1,517백만 원)

○ 과업대상 : D 900~2,000㎜, 17개 구간 L=34㎞(’21년 발주 3개 구간 포함)

□ 추진경과

○  ’21년 사업예산 발주구간 설계 완료

- 관 내부 상태 직접조사, 정비방안 검토, 공법선정위원회 개최 등(’21. 5. ~ 10.)

- 시설건설과(공사발주),시설공단(공사감독) 현장 합동 조사 및 설계서 검토(’21. 10. ~ 12.)

- 설계서 최종 보완 완료(’22. 2. 9.)

연번	사업구간	사업개요	총사업비(천원)
	계	D=1,000~D1,200㎜ L=5,407m	19,043,800
1	영등포구 양평로21길25~신정교간(안양천) 비굴착	D=1,000㎜ L=2,376m	7,251,240
2	광진구 동일로 388~중랑구 면목천교간(동부간선도로) 비굴착	D=1,200㎜ L=1,991m	6,396,390
3	서초구 동광로 67~서초대로 31간 굴착	D=1,000㎜ L=1,040m	5,396,170

○ ’21년 발주 대상 외 구간 설계 중

- 기초자료 및 상위 계획 등 검토 완료

- 현장 조사 및 공급 계통 확인을 위한 관할 수도사업소 방문 협의 완료

□ 관계자 회의 개요

○ 일    시 : □21. 3. 4.(금) 15:00

○ 장    소 :  본부4층 수계조절실

○ 참석대상 : 배수과장, 업무담당 2명

시행 용역사 5명

○ 회의내용 : 용역사별 추진사항 및 계획 보고

< 유신 –8.9.10.16.17 구간 : 공정률 70.1% >

- 정비대상관로 구간별 단수 가능 여부 구간 분리하여 정비방법 제시

- 단수가능 구간은 1차 CCTV조사하고 취약부분은 상세조사 필요시 인력투입 조사

- 관상태 조사를 통한 관 상태 판단 후 공법선정위원회를 통한 개량방안 선정

- 단수불가능 구간은 관망해석을 통한 관경검토 후 사업소 의견 반영 정비방안 제시

< 삼안 –1.4.6.7 구간 : 공정률 29.5% >

- 단수가능 구간은 CCTV조사을 우선 시행하고  판단이 어려운 경우 일정계획서 수립하여 관 내부상태 및 주요시설물 인력조사 실시

- 당초 과업대상에서 빠진 1구간(D=900㎜,L=1.8㎞), 7구간(D=1000㎜,L=0.84㎞)추가물량 계획 검토하여 향후 공정보고 시 반영

< 동해 - 2.3.5.11.12.14 구간 : 공정률 48.5% >

- 단수불가 구간은 대체관로 관경 및 시설물 연결공사등을 검토하여 도면 제출

- 굴착공사시 관부설 공간확보가 가능한지 지장물도를 참조해서 노선결정

- 2.3구간은 지장물 검토 후 대체 관로계획 작성 및 공사계획 검토 및 협의

- 5구간 중 마아시거리~종암사거리구간은 관경축소 (기존 D=1200㎜→변경D=900㎜) 검토, 종암사거리~고대사거리간은 D=600㎜ 2열 비상관로 필요성 검토

< 케이지 –13.15 구간 : 공정율 44.0% >

- 단수가능(수계전환 가능) 구간은 1차CCTV조사 후 인력조사 필요시 관상태 조사 후 공법선정위원회를 통한 관 개량방안 선정

- 단수 불가 구간은 굴착공사 계획으로 관망해석 및 수리분석등을 통한 관경검토 후 사업소 의견을 반영

□ 행정사항

○ 위 관계자 회의결과를 반영하여 ’22.4월 공정 보고 추진

붙임  1. 장기사용 대형 송배수관 정비 대상 및 위치도 1부.

2. 공정회의 회의록 4부.  끝.