문서번호	생산관리과-2567
결재일자	2022. 3. 15.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

				시 민
★주무관	생산관리과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
이규현	백광인	代백광인		03/15 김권기
협 조	수처리연구과장		조우현
	정수과장		정충구
	홍보민원과장		이창훈
	배수과장		代여성우
	기술진단과장		代이승구

『영등포정수센터 하절기 안정적 생산·공급을 위한』

관계부서 회의결과 및 향후 추진계획 보고

2022. 3.14(월)

상수도사업본부

(생산부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『영등포정수센터 하절기 안정적 생산·공급을 위한』

관계부서 회의결과 및 향후 추진계획 보고

하절기 영등포정수센터 공급 수계에 안정적 생산·공급을 위한 2정수장의 시설

개선 결과를 근거로 시행한 관계자 회의 결과 및 향후 조치계획을 보고 드림

Ⅰ		회의개요

□ 회의 개최

○ 일 시 : '22. 3.10(목) 16시 ~ 18시 ○ 장 소 : 4층 회의실 ○ 참석자 : 본부장, 부본부장, 급수부장, 생산부장, 영등포사업소장, 계획설계과장, 배수과장, 생산관리과장, 수질과장, 기술진단과장, 수처리연구과장, (남부)급수운영과장 (강서)시설과장, 영등포 정수과장 등

○ 주요내용

- 시설개선 결과 근거로 하절기 안정적인 생산·공급방안 검토

- 풀부하 운전 결과를 근거로 적정 생산량 초과 시 보충수 공급방안

- 2정수장 생산량 4만톤/일 증가에 따른 1,2정수장간 균형 생산 등

□ 회의 진행

○ 시설개선 배경 및 사업추진 경과보고 : 생산관리과장

○ 성산대교 공급관로 현황 및 활용방안 : 급수부장ㆍ배수과장

- 낙성대배수지, 독산배수지 수계전환 계획 : 남부수도사업소

○ 성산대교 관로 정수지 활용 및 소규모 생산시설 도입방안 : 생산부장

○ 시설용량 초과 생산에 대한 운영 및 대체 공급방안 : 수처리연구과장

○ 기후변화에 대한 예측 및 생산시설 진단 필요 : 본부장 및 부본부장 의견

Ⅱ		관계부서 주요의견

□ 영등포아리수정수센터

○ 하절기 시설용량 45만톤 상시 가동에는 어려움이 많음

- 직원들은 하절기 시설용량 초과 생산으로 인력 및 여건 등의 어려움 속에서 근무

- 생산설비 고장 등에 대비한 정비 기간 확보 등 비상 공급 운영 대책 마련 필요

○ 시설용량 초과생산시 수질 및 유충제어에 어려움 내재

- '18년 하절기 50.3만톤/일 생산 이후에 소형 생물 유충 등이 발생하였고,

이와 관련 하여 시설용량 초과 시 수질 및 유충 등의 제어에 어려움

□ 급 수 부

○ '21.4월 수계 전환을 위해 성산대교 현수관로 세척을 추진하였으나,

추가적인 물세척 정비 필요함

- 작은 충격에도 이물질 지속발생 등 안정적인 수질 담보 어려움 사용은 부담

- 현시점에서 정수장 비상 대응 등을 위한 대책 마련 필요

- 성산대교 관로 활용을 위한 정수지 1개지 활용 가능 여부 검토요청 (영등포)

○ 성산대교 관로 문제로 영등포 공급 문제 발생

- 고도용량 초과 문제는 암사, 강북, 영등포 순으로 성산대교 관로에 문제가 없었으면 해결이 되었을 것으로 판단됨. 성산대교 관로의 정비는 필요함

□ 남부수도사업소

○ 낙성대 배수관로는 부설 40년 경과한 노후관으로 수계 전환시 수질사고 부담 높음

○ 독산배수지는 체류시간이 8.4시간에 불과하여 수계전환 시 안정적 공급 문제 우려

□ 생 산 부

○ 성산대교 공급관로 정비 관련 정수지 활용 검토 전 철저한 세척 선행 필요

- 현 송수관로 상태로 볼 때 정수지 활용한 퇴수 활용은 어려움, 성산대교 남북에

퇴수 관로를 설치하여 충분한 세척 시행 필요

○ 막여과 부지 등 센터내 유휴부지 활용 “수직형“ 생산시설 도입 검토

- 유충 거동 시 거름망설치로 생산량 5~10% 감소, 유휴부지 활용 타워형

정수장 등의 작고 효율적인 증산 방안 검토 필요

□ 물연구원

○ 시설용량을 초과하는 범위의 하절기 공급에 대비한 대체 공급 필요

- 금번 2정수장 18만톤→22.5만톤 생산량 증대는 큰 의미가 있으며, 지속적으로 22.5만톤 생산 필요, 폭염 등 재난 대비 강북수계 공급은 검토가 필요함

○ 강북 ⇒ 영등포 공급관로 정비 및 운영 관련

- 성산대교 송수관로 활용 계획 중 정수지 활용은 신중한 검토 필요함

※ 사례 : 인천공촌정수장 정수지 활용 시 탁도계 고장으로 대규모 녹물 사태 발생

□ 본부장ㆍ부본부장 요청사항

○ (물연구원 수처리연구과)

- 기후변화 및 인구변동 관련 생산량 및 공급량 예측을 4월부터 1개월, 5월부터

2주 주기로 보고 및 관련 부서 공유 (사회ㆍ경제학적 접근필요)

○ (생산부 기술진단과)

- 영등포정수센터 각 공정별 탁도 등에 대한 생산량 진단 및 정수센터별 최악      조건을 고려한 적정 생산가능량, 설비 등의 개선 여부 진단결과 3.25까지 보고

○ (급수부·영등포정수센터)

- 성산대교 현수관로의 정비 및 활용 공급방안 우선 검토

- 2 정수장 1개 정수지 활용 공급방안 우선 검토 : 급수부,영등포정수센터

※ 수질개선 관세척 후 일정 양의 유지용수를 상시 일정하게 공급 (2~3만톤/일)

Ⅲ		부서 협조사항 및 향후계획

□ 부서 협조 및 추진 : '22. 3. 25

○ 성산대교 송수관로 정비 및 활용방안 검토 추진

- 관로 이물질 저감 관련 세척 계획 및 영등포정수장 정수지 1개지 활용 여부

- 추진부서 : (총괄 배수과), 기술진단과, 생산관리과, 영등포정수센터, 수처리연구과

○ 정수센터 생산 가능량 진단 결과 : '22.3.25까지 보고 (기술진단과)

- 최악의 생산 조건을 근거로 최적 생산 가능량 및 시설개선 여부 진단

○ 기후 및 인구변화에 따른 생산,공급량 모니터링 : 전략연구과, 영등포정수센터

- 모니터링 주기 : 4월부터 1개월,  5월부터 매2주 주기

○ 다량급수처 대상 하절기 물절약 캠페인 계획 추진 : 경영관리부 홍보과

- 탄소배출 및 불필요한 물사용 저감 관련 대시민 물절약 홍보

○ 소규모 효율적인 자체 생산시설 도입 방안 : 계획설계과,기술진단과,수처리연구과

- 유휴부지 활용 소규모 증산 방안 검토 ※운영사례 : 수공 청주정수장, 일본 무라노정수장 등

○ 1, 2정수장 간 균형 생산 및 성산대교 관로 정비 정수지 활용 : 영등포정수센터

① 2정수장 생산량 증대에 따른 1정수장 생산 부담 완화(공급 수계조절)

※ '21년 평균생산량 : 1정수장 24.3만톤(최대27.5만),  2정수장 19.1만톤(최대19.9만)

② 성산대교 송수관로 퇴수 관련 정수지 활용 가능 여부 검토

□ 향후 추진계획

○ 회의 결과 관련 부서 공유 : 즉시 시행

○ 추진 관련 관계자 회의(2차)개최             : ’22. 3.25(금) 10시

- 대상 : 본부장, 부본부장, 급수부장, 영등포정수센터소장, 생산부장 외

- 내용 : 부서별 세부 사업 추진사항 및 추진계획 보고

※ 성산대교 현수관로 정비는 하절기 급수여견 고려 가급적 6월이전 정비방안 도출

첨부 : 관계부서 주요의견. 끝.