“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2022년도 상반기 전문기관 호흡용 공기충전기 공기품질검사 결과 알림

1. 관련근거

가.  안전지원과-1461(2022.1.20.)호『2022년도 상반기 공기충전기 공기품질검사 실시 안내』

나. 소방행정과-741(2022.1.21.)호『2022년도 상반기 전문기관 호흡용 공기충전기  공기품질검사 실시 알림』

2. 2022년도 상반기 공기품질(공기성분)검사 결과를 다음과 같이 알리니 공기충전기를  관리‧운영하는 부서는 유지관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다.

가. 검사대상: 2대(현장대응단, 개화119안전센터)

나. 검사방법: 소방관서별 한국소방산업기술원(KFI) 민원시스템 온라인 접수 후 검사

다. 검사내용: 공기충전기 공기샘플 포집 후 수분 등 7종 공기질 분석

라. 검사결과:

- 현장대응단: 불합격(붙임 참조) ※ 수분 기준치 초과

- 개화센터: 합격

마. 호흡용 공기의 품질 기준

□ 공기호흡기의 충전기 형식승인 및 검정기술기준 제17조(공기질분석) 충전공기의 성분은 상대습도 40% 이하, 상온에서 각각 다음 기준에 적합하여야 한다.

산소농도	이산화탄소	일산화탄소	수분	오일미스트	총 탄화수소	총 휘발성유기화합물
20~22% 이내	1,000ppm 이하	10ppm 이하	25㎎/㎥	5㎎/㎥	25ppm 이하	500㎍/㎥ 이하

3. 행정사항

가. 현장대응단 공기충전기는 수분과다검출로 재검사 합격시 까지 사용 중지

나. 재검사 용기 샘플 포집시 기존 공기를 급속히 배출해 주입구 하얀 서리가 끼면 수분과다검출이 되기 때문에 천천히 배출하고 맑은 날씨에 공기 포집 실시

다. 충전된 공기용기에 a4용지 이용 해당센터 표기, 공기충전기 샘플링 기록표 작성하여 용기와 함께(봉투에 담아서) 3. 16. (수)까지 장비회계팀 제출

붙임  1. 시험성적서(현장대응단) 1부.

2. 시험성적서(개화센터) 1부.

3. 샘플링기록표1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,개화119안전센터장
담당자	문부현		장비회계팀장	양덕주		소방행정과장	03/15 윤진욱
협조자
시행	소방행정과-2514	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 2층 소방행정과	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5022	/전송	02-3663-1130	/	20150714148@seoul.go.kr	/	부분공개(7)