문서번호	정수시설과-1518
결재일자	2022. 3. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
장현순		유통희	03/16 김훤기
협 조
	주무관			김영후

송수펌프동 빗물 유입에 따른

조치 계획 보고

2022. 3.

뚝도아리수정수센터

정수시설과

송수펌프동 빗물유입에 따른 조치계획 보고

강우시 송수펌프동 외벽의 빗물이 적절히 배제되지 못하여 건물내부로 빗물이 유입되고 있어 조치코자 보고드림

□ 현황

○ 건축개요

구조	연면적	건축년도	비고
철근콘크리트	780.63㎡	1992

○ 현황사진

건물 외부	건물 내부	비고

□ 보고 내용

○ 송수펌프동 빗물유입 문제점

- 빗물받이 등 빗물배제 시설이 없어 건물외벽에 빗물 고임

- FAN ROOM 주변 및 출입구 주변의 빗물 고임

- 외벽을 통한 빗물의 건물내부 유입

○ 송수펌프동 빗물유입 방지 대책

건물 남측	건물 동측	비고
FAN ROOM	공사 개요
	① 건물남측 : 빗물받이 5개소, 우수관(200㎜) 70m, 외벽방수 33㎡ ② 건물동측 : 집수정 2개소, 우수관(200㎜) 20m ③ 휀룸 : 콘크리트포장 12㎡

- 송수펌프동 주변 개량공사를 시행하여 빗물유입방지

○ 소요비용

- 17,000천원

□ 조치 의견

○ 공사발주 진행중인 2022년 뚝도아리수정수센터 건축 토목 시설물 정비공사 계약과 동시에 도급업체에 작업지시하여 공사시행하고

○ 기타 작업중 발생되는 추가공종 등에 대하여는 선조치후 설계변경 및 정산 반영.  끝.