문서번호	기전과-1680
결재일자	2022. 3. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
강혜지		문동하	03/16 이경우
협 조
	주무관			문준호

2022년 해빙기대비

도로기전시설물 안전점검 결과보고

2022. 3.

성동도로사업소

(기 전 과)

2022년 해빙기대비

도로기전시설물 안전점검 결과보고

2022년 해빙기대비 관내 도로기전시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

1		추 진 근 거

○ 2022년 해빙기대비 도로기전시설물 안전점검 실시계획

(기전과-905, 2022.2.11.)

2		점 검 개 요

○ 점검기간 : 2022. 2. 14.(월) ~ 3. 14.(월) (4주간)

○ 점검대상 : 도로기전시설물 42개소

(단위 : 개소)

계	한강교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	비 고
42	4	12	10	3	13

- 조명등, 발전기, 배수펌프 등 16,531개 기전시설물

○ 점 검 반 : 총 14명

- 기전과장 외 3명, 기전상황실 4명, 지하차도 근무자 6명

○ 점검방법 : 점검표에 의거 점검 실시

○ 점검내용

- 도로조명 고장 및 보수상태, 가로등주 파손, 안정기커버 탈락 등 점검

- 배수펌프, 비상발전기 정상 가동상태 점검

- 배전반 등 전기설비에 대한 각종 지시계기 동작상태, 단자 접촉불량 여부

- 재방송설비 및 CCTV 정상작동 여부

3		점검 및 조치결과

□ 점검결과

○ 지적사항 : 총 7건(터널2, 한강교량1, 일반교량1, 고가차도1, 지하차도2)

○ 조치내용

연번	구 분	시설명	지적사항	조치결과
1	터 널	옥수터널	보도등 부점등	등기구 교체
2	터 널	금호터널	터널등 부점등	등기구 내 누전차단기 트립복구
3	한강교량	성수대교	가로등 분전반 1회로 트립	차단기 트립복구
4	일반교량	중랑교	가로등 부점등	램프 및 안정기 교체
5	고가차도	압구정고가차도	가로등 분전반 1회로 트립	차단기 트립복구
6	지하차도	성동지하차도	가로등 부점등	SMPS 교체
7	지하차도	마장지하차도	하부등 부점등 (분기박스 내 결선 불량)	재결선 완료

○ 점검사진

영동대교 가로등 분전반 점검	신내지하차도 비상발전기 점검

□ 향후계획

○ 취약시기별 지속적인 점검을 통하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

4		행 정 사 항

○ 안전점검 시행결과 제출(→ 도로시설과) : 2022. 3. 15.(화)까지

- 시설보수과에서 통합(도로시설물 및 기전시설물) 후 제출

붙임  1. 해빙기 대비 안전점검 결과(총괄) 1부.

2. 도로시설물 안전점검 결과(집계표) 1부.

3. 도로시설물 안전점검 보고서 1부.

4. 기전시설물 점검표 1부.  끝.