문서번호	정수시설과-2500
결재일자	2022. 3. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
정연준		김영준	03/16 권선조
협 조
	정수과장			정충구
	안전관리팀장			강병훈
	주무관			전진호

영등포아리수정수센터

’22년 생산시설 안전점검의 날 운영 계획

2022. 3.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

영등포아리수정수센터

’22년 생산시설 안전점검의 날 운영 계획

『생산시설 안전점검의 날』 운영을 통한 돌발사고 예방 및 안전의식 고취하여 아리수 생산 및 공급에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ ’22년 생산시설 안전점검의날 운영 계획 통보(생산관리과-2426,2022.3.11.)

Ⅱ		점검대상

□ 취․정수시설 : 3개소

※ 제1종 시설물 : 1일 공급능력 3만톤 이상의 지방상수도(시특법제7조)

구 분	취수장	1정수장	2정수장	비 고
시설용량	70만톤/일	30만톤/일	30만톤/일	도․송수관로 0.6km

□ 고압가스 시설(염소설비 등)

구 분	염소설비	산소시설	이산화탄소시설
시설용량(톤)	38	40	40
설비현황(대)	56	4	2
설치연도	1997	2010~2011	2010

□ 펌프 및 기전설비

구 분	계	취수펌프	송수펌프	변압기
수 량	30	6	18	6

Ⅲ		추진계획

□ 추진개요

○ 운    영 : ’22. 3월부터 매주 수요일 『생산시설 안전점검의 날』 운영

○ 점검내용 : 생산 시설 및 공사장 등 취약시설 안전점검

- 정수처리 설비 운영 및 유지관리 실태

- ISO22000 및 소형생물 발생 방지시설 운영실태

- 중대재해법 시행관련 안전 취약시설 집중점검, 센터내 각종 공사장 등

○ 점검방법 : 정수센터 분야별 자체 점검반 구성 점검시행

○ 자체 점검반 구성(분야별 점검반 편성)

				영등포정수센터 소장
	기계			전기				토목건축			가스,약품
	반장:정수시설과장			반장:정수시설과장				반장:정수시설과장			반장:정수과장
	강병훈			함진각				정연준			박인서
	정성호			전진호				박상현			김석규
	정상훈			박택진				박성택			황원재

○ 점검결과 조치 : 지적사항 보고 및 위험요인 신속정비

- 점검 결과 및 조치계획 생산부 보고, 자체기록관리 철저

- 경미한 사항 : 자체 예산 활용 즉시 정비

- 예산 수반사항 : 정비계획 수립 후 생산부 포괄비 활용 협의 및 ’23년 예산반영

※ 신속정비 필요 중대사안 : 생산부 및 기획예산과 협의후 긴급시행

□ 주요 점검항목

○ 토목,시설분야

- 지반, 절토부, 굴착사면 등 배수시설 및 부등침하 여부

- 콘크리트, 보강토, 석축, 옹벽 파손 및 균열발생 여부

- 정수장 구조물 안전관리 및 수방자재 적정 수량 확보 여부

- 정수센터 시행 공사의 안전관리(굴착, 가시설 등) 적정 여부

○ 수질분야

- 위기관리 매뉴얼 현행화, 수처리제 저장 및 투입시설 확인

- 화학물질관리법, 고압가스안전관리법 등 관련 법규 준수 여부

- MSDS, 개인보호장구, 소화장비 등 적정 수량 비치 여부

○ 기전분야

- 취․송수펌프 모터, 수배전반 설비, 배수펌프 등 설비 점검

- 누출감지장치, 긴급차단밸브 설치 상태 등

- 기전설비 소음, 진동, 과전압 등 이상 여부

○ 염소가스 분야

- 가스감지기 및 긴급차단밸브 정상작동 여부

- 염소 투입설비 정상 가동 여부(기화기.진공조절기 등)

- 인젝터 점검(진공상태, 압력계 등), 염소중화설비 적정 가동 여부

○ 산소,이산화탄소 분야

- 저장탱크 압력, 수위계, 누설가스 여부 등

- 고압배관 밸브계폐, 플랜지 연결상태 등

- 기화기 및 투입장치 적정 가동 여부(수위계, 유량계 등)

○ 응집제 및 기타 수처리제 분야

- 보관탱크 누액여부, 방지턱 적정여부, 경보기 작동상태 등

Ⅳ		행정사항

□ 생산시설 안전점검 계획 수립 통보 : 3.16 까지

□ 생산시설 안전점검 시행 및 결과 제출

○ 분야별 안전점검 시행 : ’22. 3.16일부터 매주 수요일

○ 안전점검 시행결과 제출(정수시설과→본부 생산관리과) : 점검후 5일 이내

붙임 : 1. 분야별 안전점검표 1부.  끝.