문서번호	시설보수과-1182
결재일자	2022. 3. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
신인철		안종필	03/16 최규동
협 조
	전문관			주상일

2022년 공공 태양광설비 안전점검 및 유지보수 계획

2022. 3.

중랑물재생센터

( 시설보수과 )

2022년 공공 태양광설비 안전점검 및 유지보수 계획

우리센터 공공 태양광설비에 대하여 집중호우, 강풍, 화재 등에 의한 안전사고를 예방하기 위한 안전점검 및 유지보수 계획을 보고 드림.

1	추진근거

□ 공공 태양광 발전시설 안전관리 종합계획***************************

□ 서울특별시 태양광설비의 설치와 관리등에 관한 기준 고시**********

□ ’22년 공공 태양광설비 안전점검 및 유지보수 계획***********************

2	점검대상

□ 시설현황

**	****	*******	*******	*******	*********
*	********	*********	*****	***	*****
*	********	*********	*****	***	*****

************************************************* ******************

□ 현장사진

*********** *********	************ ******	*********** *********	************ ******

	**********************
❖ ****************** ▸************************************** ▸*********************************************** ▸*******************************

3	추진계획

□ 공공 태양광설비 안전점검 및 유지보수 시행

□ 점검대상 : 태양광설비 2개소(청계천, 중랑천 태양광설비)

□ 점검기간 : ************************

□ 점 검 자 : 합동점검(전기안전관리자, 전기안전관리 대행업체)

□ 주요 점검항목 및 점검요령(붙임 세부 항목 참조)

구 분	점검항목	점검요령	비 고
태양전지 어 레 이	∙유리등 표면오염, 접속케이블 손상, 단자풀림 ∙태양전지판 셀 열화상태	∙심한오염과파손,케이블 접속단자 풀림 없을것 ∙전지판셀 열화 없을것	월1회 일상점검 년1회 전수점검
구 조 물	∙가대 부식과 녹 발생, 가대 고정여부, 프레임파손 변형 ∙접지저항 측정	∙부식의 녹과 볼트 너트 의풀림과 프레임 파손, 변형이 없을것 ∙접지저항치는 100Ω 이하일것	월1회 일상점검 년1회 전수점검
접 속 함	∙외함부식, 파손여부 ∙외부배선, 접지선 손상 및 접속 단자 풀림여부 ∙소화기 비치 ∙절연저항 측정 ∙개방전압 측정 ∙접속함 주요자재 ∙접속함 내 먼지청소 ∙열화상 측정	∙부식, 손상 없을 것 ∙외부배선, 접지선의 배선 /나사 풀림 이상 없을것∙소화기 비치 여부 ∙절연저항은 1MΩ DC 500V이상 ∙개방전압 규정전압 확인 ∙중요자재 열화가 일정 ∙적치된 먼지없을 것 ∙온도차 5℃이하	월1회 일상점검 분기1회정기점검 년1회 전수점검
인 버 터	∙외함부식, 파손여부 ∙외부배선, 접지선 손상 및 접속 단자 풀림 여부 ∙소화기 비치 ∙환기팬 확인 ∙절연저항 측정 ∙접지저항 측정 ∙수전전압 ∙표시부 동작 확인 ∙내부 주요자재 ∙내부먼지청소	∙부식, 손상 없을 것 ∙외부배선,접지선의 배선 /나사 풀림 이상 없을것∙소화기 비치 여부 ∙이물질로 환기구 막고 있는지 여부, 정상작동여부 ∙절연저항은 1MΩ DC 500V이상 ∙접지저항100Ω 이하 ∙수전전압 기준치 이내 ∙발전상황 이상 없을 것 ∙주요자재 열화가 일정 ∙적치된 먼지 없을것	수시점검 월1회 일상점검 분기1회정기점검 년1회 전수점검

구 분	점검항목	점검요령	비 고
모니터링	∙발전상태 및 센서 정상 표시 여부 ∙인터넷 회선	∙발전량, 센서표시가 이상이 없을 것 ∙인터넷 망에 정상적 으로 접속되어 있을것	수시점검 월1회 일상점검

□ 점검방법

- 공공 태양광설비 점검항목 및 요령에 따라 점검∙유지보수 실시

※ 붙임 : 태양광설비 일상점검, 정기점검 체크리스트 참고

□ 민간 태양광설비 안전점검 요청

□ 대상시설 : 공공부지 임대 민간 태양광설비(3개소)

□ 점검기간 : ************************

□ 점 검 자 : 민간 발전사업자(시설물 관리부서), 전기안전관리자

□ 점검방법 : 민간 사업자 주관 하에 일제점검 후 센터로 점검결과 제출

4	결과조치

□ 시설 부적합사항 개선 추진

□ 볼트 풀림, 청소 불량 등 경미한 사항은 현장에서 즉시 처리

□ 긴급 보완사항 발생 시 연간단가 및 전문업체 신속한 조치 시행

□ 점검결과 보고(통보)

□ 태양광 모니터링시스템(http://solar.eseoul.go.kr) 입력

- 점검결과를 시스템에 접속 *********까지 입력 완료

□ 태양광 설비 설치 · 관리 매뉴얼 정비 추진

5	행정사항

□ 자체 점검계획 수립 후 市 녹색에너지과로 제출

□ 공공부지 임대 민간발전 시설 안전점검 시행 요청

□ 민간 발전업체(3개 업체) 안전점검 시행 요청

붙임 1. 태양광설비 주요 점검항목 및 점검요령 1부.

2. 태양광설비 일상점검용 체크리스트 1부.

3. 태양광설비 접속함∙인버터∙축전지 정기점검 체크리스트 1부.  끝.