문서번호	기전설비과-1027
결재일자	2022. 3. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기전설비과장
이재돈	03/16 김상동

즈믄길나들목 한전 계약전력 변경 검토 보고

2022. 3.16

한강사업본부

(기전설비과)

즈믄길나들목 한전 계약전력 변경 검토 보고

광나루공원 즈믄길나들목 전기사용량 초과에 따른 부과금 예고가 있어 한전 계약전력을 변경하고자 보고함.

Ⅰ		설 비 현 황

○ 위 치 : 서울시 강동구 천호동 350-3

○ 현 황

명 칭	계약전력	설치수량	고객번호/계기번호	계약종별
즈믄길나들목	2KW	LED 50W 54개	************ ***********	가로등(을)

Ⅱ		한전 계약전력 검토

○ 계약전력 검토

구 분	계약전력	설치수량	월 전력사용량	비 고
기 존	2KW	LED 50W 36개	887kwh(21년 9월분)
현 재	2KW	LED 50W 54개	1841kwh(22년 2월분)

- 2022년 2월분 : 2kw 계약전력시 월 941kwh 초과 사용중

- 개량전(나들목 개선) 월전력량

. 50w×36(수량)×24(시간)×30(일) =1296kwh

. 1.8kw[50w×36(수량)]×15(시간)×30(일) = 810kwh

. 2kw××15(시간)×30(일) = 900kwh(2kw 계약전력 적정)

- 개량후(나들목 개선) 월전력량

. 50w×54(수량)×24(시간)×30(일) =1,944kwh

. 2.7kw[50w×54(수량)]×15(시간)×30(일) =1,215kwh

. 4kw×15(시간)×30(일) =1,800kwh(22년 2월 사용량보다 부족)

. 계약전력을 4kw로 변경하고, 야간엔 격등 시행시

→50w×54(수량)×15(시간)×30(일)+50w×27(수량)×9(시간)×30(일) =1,579kwh

○ 450시간 초과사용 부가 근거

- 전기공급약관 제67조의 3에 따라 한전은 계약종별에 대하여 계약전력

계약전력 1kw마다 월간 450kwh(계약전력×1일15시간×30일)인

경우 초과사용 부가금 적용

○ 조치의견

- 계약전력을 2kw에서 4kw로 변경하는 것이 적정하다고 판단됨.

Ⅲ		행 정 사 항

○ 한전에 계약전력 변경(2kw→4kw) 공문 발송.  끝.