문서번호	정수시설과-1595
결재일자	2022. 3. 18.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		배용우	03/18 유통희
협 조
	임용후보자			고주현
	임용후보자			김형준

2022년 1분기 전기설비 적외선 열화상 분포측정 결과보고

2022. 3.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2022년 1분기 뚝도아리수정수센터

전기설비 적외선열화상 분포측정 결과보고

우리센터 전기설비 안전관리 계획에 의거 특·고압 수변전설비 및 전기설비에 대한 적외선 열화상 분포측정을 실시하고 결과를 보고 함

Ⅰ		관 련 근 거

○ 「산업통상자원부 고시 제2021-221호」 전기안전관리자 직무에 관한 고시

○ 「정수시설과 제457호」 2022년 뚝도아리수정수센터 전기안전관리계획

Ⅱ		추 진 목 적

○ 전기설비에 대한 정기점검을 실시하여 전기 사고 예방

○ 전기설비에 대한 열화 진행 상태 점검을 통한 정전 사고 예방

Ⅲ		점 검 개 요

○ 점검기간 : 2022. 3. 11. ~ 17. (5일간)

○ 점검인원 : 지방전문경력관 (고압전기) 서용택

지방시설관리서기보(기계) 고주현, 지방시설관리서기보(기계) 김형준

○ 점검장비 : 적외선열화상카메라 (FLUKE TiS55)

적외선열화상카메라 (FLUKE TiS55)

○ 점검대상

구분	점 검 대 상	설 비 명	비고
1	송수펌프 주 변전실	특·고압 수변전설비 및 저압 배전설비
2	중계펌프 지구 변전실	고압 수전설비 및 저압 배전설비
3	배출수 지구 변전실	고압 수전설비 및 저압 배전설비
4	2여과지 지구 변전실	고압 수전설비 및 저압 배전설비
5	1여과지 지구 전기실	저압 배전설비
6	오존투입동 지구 전기실	저압 배전설비
7	약품투입동 지구 전기실	저압 배전설비
8	염소투입동 지구 전기실	저압 배전설비
9	관리본관 지구 전기실	저압 배전설비
10	수도박물관 전기실	저압 배전설비
11	송수펌프 태양광 발전설비	저압 태양광 발전설비
12	배출수 태양광 발전설비	저압 태양광 발전설비
13	여과지 태양광 발전설비	저압 태양광 발전설비
14	전기자동차 충전설비	전기자동차 충전설비

Ⅳ		점 검 결 과

구분	점 검 대 상	사용전압[V]	점검결과	비 고
1	송수펌프 주 변전실	22900/6600/380	양 호
2	중계펌프 지구 변전실	6600/380/220	양 호
3	배출수 지구 변전실	6600/380/220	양 호
4	2여과지 지구 변전실	6600/380/220	양 호
5	1여과지 지구 전기실	380/220	양 호
6	오존투입동 지구 전기실	380/220	양 호
7	약품투입동 지구 전기실	380/220	양 호
8	염소투입동 지구 전기실	380/220	양 호
9	관리본관 지구 전기실	380/220	양 호
10	수도박물관 전기실	380/220	양 호
11	송수펌프 태양광 발전설비	1000VDC/380	양 호
12	배출수 태양광 발전설비	1000VDC/380	양 호
13	여과지 태양광 발전설비	380/220	양 호
14	전기자동차 충전설비	380/220	양 호

Ⅴ		점 검 사 진

붙임 : 1 전기설비 적외선열화상 분포측정점검결과기록표 1부.  끝.