문서번호	하천관리과-3544
결재일자	2022. 3. 17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수총괄팀장	하천관리과장		물순환안전국장
조현범	김지환	손경철		03/17 한유석
협 조
	주무관		강희권

빈틈없는 대비로 풍수해에 안전한 서울!

2022년

풍수해대책 추진 집중 점검회의(2차) 결과보고

2022. 03.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

풍수해대책 추진 집중 점검회의(2차) 결과보고

2022년 풍수해대책 추진사항에 대한 시행부서 점검회의(2차)를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		회의개요

○ 일    시 : 2022. 3. 11.(금) 14:00 ~ 16:00

○ 장    소 : 서소문1청사 1동 8층 대회의실

○ 참    석 : 물순환안전국장, 하천관리과장, 치수총괄팀장 외 6명

Ⅱ		회의안건

안 건 명(15건)		소관부서	비고
1	저지대 침수방지시설 우기전 시설점검 및 집중설치 추진	하천관리과 치수관리팀
2	신월빗물저류 배수시설 운영계획	하천관리과 치수관리팀
3	빗물저류조 운영계획	하천관리과 치수관리팀
4	저소득층 풍수해보험 무상가입 활성화 추진계획	하천관리과 치수관리팀
5	빗물펌프장 확충사업 추진계획	하천관리과 치수설비팀
6	수방대비 빗물펌프장․수문시설 점검계획	하천관리과 치수설비팀
7	수방시스템 최적운영을 위한 사전점검 및 직원교육 실시	하천관리과 치수설비팀
8	수방대비 양수기 점검 및 지원체계 유지	하천관리과 치수설비팀
9	하천 준설사업 추진	하천관리과 하천계획팀
10	홍수기 대비 하천 점검 계획	하천관리과 하천생태팀
11	강남역일대 침수해소사업 추진	물재생계획과 하수계획팀
12	광화문 수방대비 중점 추진계획	물재생계획과 하수계획팀
13	우기대비 하수관로 및 빗물받이(비우기철 낙엽포함) 청소계획	물재생계획과 하수관리팀
14	빗물받이 관리자 일제 정비 추진	물재생계획과 하수관리팀
15	우기대비 대형공사장 주변 하수시설물 점검계획	물재생계획과 하수관리팀

Ⅲ		회의결과 및 조치계획

○ 침수방지시설 점검 및 추가 설치

- 물막이판 망실 대비 공용물품(비매품) 표시하여 매매되지 않도록 조치

- 침수방지시설만 잘 관리되어도 침수예방효과가 크므로 점검·정비 등 관리 철저(자치구 공문시행 등)

	조치계획
⇒ (물막이판 망실) 물박이판 분실방지 시안에 대해 자치구로 공문 시행하였으며, 4.29일까지 조치결과 제출토록 조치 ⇒ (침수방지시설 관리) 침수방지시설 시·구 합동점검 및 정비 계획 공문 시행하였으며, 4.29일까지 자치구 자체 점검 결과 제출토록 조치

○ 신월빗물저류 배수시설 운영

- 빗물저류시설 운영상 개선방안 강구할 것

- 모니터링은 10년 정도까지 할수 있도록 하고 1년에 1회 모니터링 운영결과 분석하여 보고할 것

- 저류수 중에서 비교적 깨끗한 중층수까지는 하천 방류할 수 있도록 방법 강구

	조치계획
⇒ (운영상 개선방안) 수문 운영수위, 작동시기 등을 반영한 운영 매뉴얼을 개선 중으로 8월까지 완료 계획 ⇒ (모니터링 분석) ‘22년 모니터링 결과 분석하여 10년 이상 장기적 추적 모니터링 근거를 마련할 계획이며, ’23년 예산(안)에도 모니터링 사업비 반영 예정 ⇒ (저류수 방류) 현재 시행 중인 ‘유출지하수 관리계획 용역’에서 검토 계획

○ 빗물저류조 운영

- 저류조 중에서 피크타임에 홍수조절기능을 할 수 있는 저류조를 검토할 것

- 광화문 광장 빗물저류조, 펌프시설 가동준비사항 종로구 점검 확인 필요

	조치계획
⇒ (홍수시 활용) 18개 Off-Line 빗물 저류조의 피크타임 홍수조절 가능여부 검토 예정 ⇒ (광화문 광장 빗물저류조) 현장점검하여(3.14일) 적치된 지장물(따릉이)은 시정 조치 중이며 펌프시설은 자치구로 점검요청하여 3월 중 점검 계획

○ 빗물펌프장 확충사업 추진

- 펌프장 증설 기본설계가 완료된 중곡, 대림2, 영등포펌프장에 대해서는 유입관로 및 주변 하수관 개량사업에 대한 금년 하반기 설계용역 추진 필요

	조치계획
⇒ (기 설계 펌프장의 하수관로) 빗물펌프장 증설 및 해당유역의 관로정비 계획은 일관성 확보 및 연계 추진이 필요하므로. 국장방침(2022.1.14.)에 따라 추진하되, 필요시 금년 하반기 사업추진 - 현재까지 수립된 관련 사업계획들은 관로정비 필요 여부 및 관로정비 규모가 상이하므로, 일관성 있는 치수대책 추진을 위해 “2040 하수도정비 기본계획” 및 “자연재해 저감 기본계획”에서 관로정비 필요여부 및 적정규모를 검토/확정하여 단계별 사업계획에 반영 필요 - 필요시 빗물펌프장 증설 실시설계비 및 관로정비 설계비를 확보하여 유역 단위로 통합설계 할 수 있도록 조치

○ 빗물펌프장 및 수문시설 점검

- 펌프 효율에 대한 계측관리가 될 수 있도록 펌프점검 용역시 계측기 설치내용을 검토하여 반영할 것

	조치계획
⇒ (펌프 효율 계측 관리) 펌프 효율에 대한 계측관리가 될 수 있도록 펌프 점검 용역시 계측기 설치 내용을 검토하여 반영하겠음

○ 수방시스템 최적 운영

- 수방시스템에 강남역 유역분리터널에 대한 배수체계 전체 모식도 만들 것

	조치계획
⇒ (강남역 모식도) 강남역 유역분리터널에 대한 모식도를 작성하여 반영하겠음

○ 양수기 점검 및 지원체계 유지

- 양수기 시운전시 실제로 물을 넣고 일정시간 이상 가동하여 기능 및 상태 확인할 것

	조치계획
⇒ (시운전) 양수기 관리실태 점검시 물에 넣어 5분이상 가동시험 하도록 조치하겠음.

○ 하천 준설사업 추진

- 하천 준설(청소)을 3월까지 완료토록 자치구 독려 및 당부토록하고, ‘풍수해 안전대책 평가’ 시 평가요소로 반영할 것

	조치계획
⇒ (조기준설) 3월 말까지 조기 완료 후 결과 제출토록 독려 및 공문 시행하였으며, 4월 중 완료여부 확인 및 평가 예정 ⇒ (풍수해 평가 항목) ‘22년 풍수해 수해 안전대책 평가’ 시 평가항목으로 “3월까지 하천준설(청소) 완료 여부” 내용 포함하여 평가 시행 예정

○ 강남역일대 침수해소사업 추진

- 유역분리터널에 계측기 및 CCTV를 설치하여 관리토록하고, 완료 후 원할한 인수인계를 위해 서초구 및 도시기반시설본부와 사전협의 철저히 할 것

- 유역경계조정에 따른 고지와 저지 분리가 계획대로 잘되고 있는지 계측기를 설치하여 확인 필요

	조치계획
⇒ (유역분리터널) 유량계 및 CCTV는 금년 예산에 반영되어 설치예정이며, 인수인계는 관계기관(도기본 방재시설부, 서초구 치수과 등) 회의를 실시하여 상호 의견 조율 추진 ⇒ (유역경계조정) 서운로 일대 하수관로 공사 및 유역경계조정 시행 시 관로 내 수위 또는 유량을 확인 가능하도록 적정 위치를 검토하여 계측기 설치 추진

○ 하수관로 및 빗물받이 청소

- 빗물받이 청소시 연결관 막힘이 없는지도 확인하여 청소할 것

- 건설현장 주변 하수관로에 대해서는 공사장의 찌꺼기 및 쓰레기 등으로 막히지 않는지 철저히 점검할 것

	조치계획
⇒ (빗물받이) 6월 말까지 전체 준설 예정이며 연결관은 현재 조사중으로 4.15일까지 조사 완료후 5월 말까지 정비 예정(준설월보 작성하여 정비실적 관리) ⇒ (하수관로) 준공전 공사장 주변 하수관로 내 몰탈 유입 등에 대해 CCTV촬영 및 현장확인 후 처리

○ 대형공사장 주변 하수시설물 점검

- 터파기 및 그라우팅 작업으로 하수관이 막히지 않도록 점검 철저

- 토피고가 낮고, 노후된 하수암거의 경우에는 초과하중(대형차량)으로 인한 파손이 우려되므로 하수암거에 대한 하중계산 등 구조검토 필요

- 안전어사대 현장점검시 해당 사항도 점검토록 협의할 것

	조치계획
⇒ (대형공사장 점검 및 구조검토) 대형공사장 건축허가 협의조건에 ➀가시설 설치완료 후 주변 하수시설물에 대한 중간 CCTV 촬영자료 등 제출과 ➁중차량(레미콘 등) 동선 확인 후 노후 하수시설물에 대한 안전성 확인 및 검토 사항 추가 예정 ⇒ (안전어사대 협의) 주요 점검사항이 건설공사장의 안전수칙 이행 등에 대한 점검으로 시설물은 점검대상이 아니라는 주관부서(시설안전과) 의견임

Ⅳ		향후계획

○ 회의 결과에 대해서는 `22년 풍수해대책 추진에 지장이 없도록 적극 검토추진

○ 3차 점검회의 계획

- 일    시 : 2022. 3. 17.(목) 10:30 ~

- 장    소 : 물순환안전국 회의실(8층)

- 회의안건 : 붙임 참조

붙임 : 2차 집중점검 회의자료 및 회의사진 각 1부.  끝.