문서번호	기술진단과-20001
결재일자	2022. 3. 21.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
노해민		김석정	03/21
			김창중
협조

뚝도, 영등포아리수정수센터

펌프 및 부속설비 진단 계획

2022.  3

생 산 부

(기술진단과)

뚝도, 영등포아리수정수센터

펌프 및 부속설비 성능진단 계획

정수센터의 에너지다소비시설인 펌프 및 부속설비에 대한 성능을 진단하고 에너지 손실요인을 분석하여 시설 및 운영 개선방안을 수립하고자 함.

Ⅰ		추진근거 및 방향

□ 추진근거

❍ 2022년 정수센터 에너지 진단 계획(기술진단과-766,2022.1.28.)

❍ 2022년 아리수정수센터 수도시설 전문 기술진단 추진계획(기술진단과-1118, 2022.2.14.)

□ 추진방향

❍ 정수장 에너지 소비량의 약 90%를 차지하는 취송수 펌프의 효율적 운영관리방안 및 에너지 절감 방안 제시

❍ 펌프 성능시험 전문업체와 합동진단으로 정확하고 안전한 펌프 진단 추진

Ⅱ		2021년 추진실적

□ 강북아리수정수센터 취·송수펌프 진단 실적

연번	주요 진단결과	조치사항
1	강북계통 취수펌프 2,5호기 효율 저하	분해 점검 후 소모품 교체
2	강북정수장 송수펌프 1,5,6,7,9호기 축정렬 오차범위 초과	22년도 축정렬 교정작업 실시 예정
3	강북정수장 송수펌프 3호기 베어링 총진동량 허용범위 초과	21년도 펌프 베어링 교체

Ⅲ		추진절차 및 목표

계획수립		에너지진단, 기술진단 계획 수립 진단일정 및 진단방법 정수장 업무협의
사전조사		최근3년간 운영데이터		교체 및 수리 이력		펌프납품시 성능시험자료		준공도면 수리계산서
현장진단		펌프 및 부속설비 성능시험 실시 현장운영 및 관리상태 조사
결과분석		성능시험 결과 분석 및 문제점 파악
진단목표		시설개선방안 및 에너지 절감 방안 마련

Ⅳ		추진계획

□ 진단개요

❍ 진단기간 : ´22. 3. ~ 4.

❍ 진 단 팀 : 기술진단 기계분야 T/F팀원 및 성능시험 위탁 진단팀

- 생 산 부 : 기술진단과장, 노해민, 이후신

- 정수센터 : (뚝도)전준원, 박원석, 이민기  (영등포)강병훈, 정성호

- 용역업체 : ㈜리벤타코리아

❍ 진단대상

- 뚝도아리수정수센터 송수펌프 11대, 취수펌프 10대

**	**	********	*****	********	**
******	****	***** ***** ***** *****	** ** ** **	***** ***** *** ***	* * * *
*****	****	***** ***** ***** ***** *****	** ** ** ** **	*** *** *** *** ***	* * * * *

- 영등포아리수정수센터 송수펌프 15대, 공업용수펌프 3대

**	**	********	*****	********	**
****	****	***** *****	** **	*** ***	* *
****	****	***** ***** ***** *****	** ** ** **	*** *** *** ***	* * * *
	****	***** ***	** **	*** ***	* *

□ 진단항목

연번	항목	진단방식	진단내용
1	육안점검	현장진단	·누수여부, 베어링 누유발생 여부 ·펌프/밸브지지 고정상태 등
2	베어링 온도 및 권선, 베어링 온도센서 정상작동여부	성능시험 및 결과분석	·펌프·모터 베어링 온도 측정 ·온도센서 정상작동여부
3	배관 처짐 측정	현장진단	·준공도면 대비 배관 처짐량 측정
4	신축관 길이변화 측정	현장진단	·신축관 길이 변화량 측정 ·신축관 뒤틀림, 볼트 상태 점검
5	체크밸브 열림 및 닫힘상태 확인	현장진단	·완폐식 체크밸브 열림/닫힘시 카운터웨이트 각도 측정
6	펌프·모터 진동 분석	성능시험 및 결과분석	·펌프·모터 베어링 부 수평/수직/축방향 진동량 측정 및 분석
7	펌프·모터 축정렬 상태 측정	성능시험 및 결과분석	·펌프·모터 축사이 정렬상태(축사이 각도, 거리) 측정
8	펌프 효율시험	성능시험 및 분석	·펌프 토출밸브 개도율별 운전효율 측정 및 분석 ·병렬운전시 최적운전 조합 제시
9	캐비테이션 검토	도면, 운영데이터 분석	·유량별 펌프 캐비테이션 발생유무 검토

❍ 현장진단사진

펌프 운전 효율 측정	펌프·모터 축정렬 측정	베어링 진동 측정	베어링 온도센서 점검

□ 22년 변동사항

❍ 진단대상 증가, 중대재해처벌법 시행으로 인한 성능시험 용역추진

	2021년도 진단대상
❍ 기술진단 대상 : 강북아리수정수센터 ❍ 에너지진단 대상 : 강북아리수정수센터

⇒

	2022년도 진단대상
❍ 기술진단 대상 : 뚝도아리수정수센터 광암아리수정수센터 ❍ 에너지진단 대상 : 뚝도아리수정수센터 영등포아리수정수센터

총 1곳(강북)

총 3곳(뚝도, 영등포, 광암)

	< 성능시험 용역개요 >
◆ 계약기간 : 착수일로부터 90일(´22. 3. ~ 6.) ◆ 계약금액 : 금 48,600,000원 ◆ 계약업체 : ㈜리벤타코리아 대표 조금숙 ◆ 과업내용 : 펌프 효율시험, 진동측정, 축정렬 상태 측정, 베어링· 권선 온도 센서 정상작동여부 등

□ 진단일정

❍ ´22. 2. ~ 3. : 정수센터 운영자료 수집 및 현장진단 일정 협의

❍ ´22. 3. ~ 4. : 펌프 성능시험 및 현장진단 실시

❍ ´22. 4. ~ 5. : 성능시험 결과 분석

❍ ´22. 4. ~ 5. : 진단 결과 통보(→뚝도·영등포정수센터)

Ⅳ		행정사항

□ 정수센터 협조사항

❍ 진단시 필요한 자료 제공

- 최근 3년간 펌프 운영자료

- 펌프 납품시 성능시험자료

- 펌프 별 수리 및 정비 이력

❍ 효율측정 시 협조사항

- 정수장 제어실 : 펌프 교대 운전 필요

- 전기안전관리자 : 전력량계 설치 시 진단 참여

- 기계 담당자 : 펌프 토출밸브 개도율 조정

❍ 자문회의, 검토회의 시 회의실 제공

□ 진단 시 지적사항은 개선 조치

❍ 경미한 사항은 센터 수선비 및 연간단가계약 활용하여 즉시 시정조치

❍ 별도 예산 수반되는 경우에는 차 년도 예산 반영.  끝.